## Information
Sprache / Langue
Beratungstool "Erneuerung Holzenergieanlagen"
Projektbeschreibung
In der Schweiz sind 2‘000 bis 2’500 automatische Holzenergieanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung > 70 kW in Betrieb (ohne Anlagen in Holzverarbeitungsbetrieben, ohne Pelletkessel), welche vor 2012 erstellt wurden. Diese müssen bis spätestens Ende 2021 so nachgerüstet werden, dass sie die verschärften Vorschriften der Luftreinhalte-Verordnung LRV einhalten (Nachrüstung mit Feinstaubfilter und Wärmespeicher). Bei den meisten Anlagen müssen zudem in den nächsten Jahren die Wärmeerzeuger (Holzkessel) erneuert werden, weil deren Lebensdauer erreicht ist. Das Nachrüsten mit einem Feinstaubfilter ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten oder der technischen Anforderungen oft schwierig. Zudem verfügen Anlagen, welche älter als 15 Jahre sind, oftmals über keinen Wärmespeicher.
Das vorliegende Beratungstool «Erneuerung Holzenergieanlagen» wird zwar als Instrument für den Beratungsdienst von Holzenergie Schweiz erstellt, steht aber auch Planern, Beratern und Anlagenbetreibern zur Verfügung. Das Dienstleistungsangebot mit dem Beratungstool soll dazu beitragen, dass die Betreiber dieser Anlagen im Hinblick auf die Anlagenerneuerung professionell und effizient beraten werden und die Anlage nach ihrer Sanierung technisch und wirtschaftlich dem neusten Stand der Technik und möglichst den Qualitätsanforderungen von QM Holzheizwerke entsprechen.
Die Erneuerung der Anlage ist eine einmalige Gelegenheit, die allgemeine Akzeptanz der Holzenergie weiter zu erhöhen. Deshalb liegt der Fokus des Beratungstools auf folgenden Punkten:
· Minimierung der Geruchs- und Lärmimmissionen
· tiefer Wartungs- und Unterhaltsaufwand
· reibungslose Schnittstelle zwischen Feuerung und Holzbrennstoff
· bequeme Entaschung nach den Anforderungen der Arbeitshygiene
· sicherer und sorgloser Betrieb
· hoher Jahresnutzungsgrad (dank optimierter Auslegung der Feuerungswärmeleistung)
· tiefe Wärmeverluste des Fernwärmenetzes
· wirtschaftlicher und kostendeckender Betrieb
· Anpassung der Verträge (Wärmeliefervertrag, etc.) an heute anerkannte Standards
Das Beratungstool «Erneuerung Holzenergieanlagen»
Das Beratungstool «Erneuerung Holzenergieanlagen» ist eine Excel-Datei, welche es dem Anlagenbetreiber ermöglicht, die wichtigsten anlagespezifischen Daten für die Beurteilung elektronisch einzugeben. Nach der Eingabe (Arbeitsmappe Eingabe-Saisie) erhält der Anlagenbetreiber eine Grobanalyse durch die automatische Datenauswertung mit Benchmarks (Arbeitsmappe Auswertung-Evaluation). Das ausgefüllte Tool ermöglicht es dem Planer und Berater, Standardempfehlungen zuhanden des Anlagenbetreibers zu geben und ihn auf weiterführende Hilfsmittel und Informationen zu verweisen.
Die Excel-Datei «Erneuerung Holzenergieanlagen» ist in drei Arbeitsmappen aufgeteilt:
· «Information»
· «Eingabe-Saisie»
· «Auswertung-Evaluation»

## Eingabe-Saisie
Sprache / Langue |  | Beratungstool "Erneuerung Holzenergieanlagen"
1. Allgemeine Angaben | Name der Anlage: | WV Musterlingen | z.B. WV Musterlingen
| Betreiberorganisation: | EW Musterlingen | z.B. EW Musterlingen
| Besitzer der Anlage: | Gemeinde Musterlingen | z.B. Gemeinde Musterlingen
| Datum: | 2018-12-20
Adresse Anlagenstandort
| Strasse, Hausnummer: | Bahnhofstrasse 22
| Postleitzahl, Ort: | 8888 Musterlingen
Kontaktperson
| Vorname: | Hannes
| Name: | Muster
| Telefon: | 089 123 45 67
| Handy: | 079 123 45 67
| E-Mail: | hannes.musteratmuster.ch
| Funktion: | Geschäftsführer | z.B. Anlagenwart, Geschäftsleiter, etc.
2. Wärmeerzeugung
| Betriebszeit Holzenergieanlage: | Heizperiode
| Monate: |  | z.B. Sept bis April
| Sommerbetrieb mit Bivalentkessel (Holzkessel nicht in Betrieb): | Nein
Ø jährliche Wärmeproduktion Holzenergieanlage:
| Ablesung Wärmezähler nach Kessel(n): | 3200 | MWh/a
| Jährlicher Holzschnitzelbedarf: | 5000 | Srm/a (Srm = Schüttraummeter)
| Energieinhalt Holzschnitzel: | 750 | kWh/Srm (Srm = Schüttraummeter)
| Jahresnutzungsgrad Holzfeuerung: | 85%
| Berechnete Wärmeproduktion: | 3187.5 | MWh/a
Ø jährlicher Bedarf fossiler Brennstoffe:
| Heizöl: | 90000 | l/a
| Gas: |  | m3/a
Grund für die Nutzung von Heizöl/Erdgas:
Sommerbetrieb (Holzkessel aus)
| Angaben Holzkessel | Holzkessel 1: | Holzkessel 2: | Holzkessel 3:
| Kesselleistung (kW): | 500 | 500
| Baujahr: | 1985 | 1985
| Feuerungssystem: | Rost, Vorschubrost | Rost, Vorschubrost
| Hersteller und Lieferant Holzkessel: | Schmid
| Feinstaubfilter: | Ja | Nein
Typ Feinstaubfilter (Produkt, Lieferant):
| Bemerkungen: |  |  |  | (z.B. Abgaskondensation, Entschwadung)
| Angaben Bivalent Kessel | Bivalent Kessel 1 | Bivalent Kessel 2 | Bivalent Kessel 3
| Kesselleistung (kW): | 1500
| Baujahr: | 1985
| Energieträger: | Öl
Brennstoffqualität gemäss Liefervertrag (falls vorhanden):
| Klassifizierung nach QM Holzheizwerke: | Ja
| Falls Ja, Bezeichnung: | WS-P45-W35
Typisch gelieferte Brennstoffqualität (übliche Situation):
| Anteil Hartholz: | 70 | %
| Anteil Weichholz: | 30 | %
| Mittlerer Wassergehalt M: | 35 | %
Abweichende Brennstoffqualität (z.B. Extremfall, Ausnahmesituation):
| Anteil Hartholz: | 20 | %
| Anteil Weichholz: | 80 | %
| Mittlerer Wassergehalt M: | 55 | %
Brennstofflager- bzw. Silovolumen (Holz)
| Netto: Lagervolumen | 300 | m3
| Brutto: Gebäudevolumen | 350 | m3
| Austragungssystem: | Zentrumsschnecke
Bemerkungen:
| Transportsystem: | Förderschnecke
Bemerkungen:
| Wärmespeicher vorhanden: | Ja
| Falls Ja, Volumen: | 10 | m3
| Werden die Anforderungen der Anlage gemäss SUVA-Merkblatt Nr. 66050 «Damit Grünschnitzelsilos keine Gefahr sind. Sicheres Arbeiten» erfüllt? | Ja | https://www.suva.ch/de-CH/material/Dokumentationen/damit-gruenschnitzelsilos-keine-gefahr-sind-sicheres-arbeiten
Falls Nein, welche Massnahmen sind nötig?
| Werden die Anforderungen der Anlage gemäss Brandschutzrichtline «Wärmetechnische Anlagen» und Brandschutzerläuterungen «Schnitzelfeuerungen» erfüllt? | Ja | https://www.bsvonline.ch/de/vorschriften/
Falls Nein, welche Massnahmen sind nötig?
| Werden die Anforderungen an die Mindesthöhe von Kaminen gemäss Empfehlungen des Bundesamts für Umwelt BAFU erfüllt? | Ja | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/mindesthoehe-von-kaminen-ueber-dach.html
Falls Nein, welche Massnahmen sind nötig?
| Sind weitere Wärmequellen für direkte oder indirekte Einspeisung ins Heizsystem vorhanden? | Nein
Falls ja: Beschreibung der Wärmequelle (z.B. BHKW Biogas, Prozessabwärme, Umweltwärme für WP, etc.):
3. Wärmeverteilung
| Betriebszeit Wärmeverbund: | Heizperiode
| Monate: |  | z.B. Sept bis April
| Jährlicher Wärmeabsatz: | 3500 | MWh/a (Wärnebezug der einzelnen Wärmekunden inkl. Eigenbedarf an Nutzwärme ohne Wärmeverteilverluste)
| Jährliche Wärmeverteilverluste: | 10 | % (bezogen auf die ins Netz eingespeiste Wärme)
| Anzahl Wärmeabnehmer / Unterstationen: | 85
| Sind alle mit einem Wärmezähler ausgestattet? | Ja
Falls Nein, Wieviele haben einen Wärmezähler?
| Erfolgt die Warmwasserbereitung bei den Wärmeabnehmern durch Warmwassererwärmer mit Elektroeinsatz (Elektroboiler) vor Ort | Nein
Falls Ja, Wieviele das ganze Jahr?
Falls Ja, Wie viele nur im Sommer?
| Gesamte Trassenlänge: | 1800 | m (Gesamtlänge Fernleitungsnetz; (Vor- + Rücklaufleitung)/2)
Primäre Vorlauftemperatur:
| bei - 10°C | 85 | °C
| bei +10°C | 70 | °C
Primäre Rücklauftemperaturen (typisch):
| Sommerbetrieb | 55 | °C
| Heizbetrieb | 50 | °C
Ausbaupotential:
| in den nächsten 5 Jahren realisierbar | 200 | kW (zusätzliche Anschlussleistung)
| in den nächsten 10 Jahren realisierbar | 200 | kW (zusätzliche Anschlussleistung)
Sanierungspotenzial/-absichten bestehender Wärmeabnehmer:
| in den nächsten 5 Jahren umgesetzt | 100 | kW (geringere Anschlussleistung)
| in den nächsten 10 Jahren umgesetzt | 100 | kW (geringere Anschlussleistung)
| Sind weitere Wärmeverbünde in der Nähe vorhanden? | Nein
Wenn ja: Wurde Zusammenlegung geprüft?
Beschreibung:
4. Betrieb
| Beschwerden wegen Geruchsimmissionen (Geruchsbelästigung): | Ja
| Beschwerden wegen Lärmimmissionen (Lärmbelastung): | Ja
Wenn ja, was sind die Hauptgründe für Beschwerden (z.B. Lärm bei Lieferungen, konstanter Lärm, starke Rauch- und Geruchentwicklung sporadisch oder dauerhaft, etc.)?
| Letzte amtliche Emissionsmessung: | Holzkessel 1: | Holzkessel 2: | Holzkessel 3:
| Emissionsgrenzwert Feststoffe (Staub): | eingehalten | eingehalten | eingehalten
| Emissionsgrenzwert Kohlenmonoxid CO: | eingehalten | eingehalten | eingehalten
| Gemessener Wert Feststoffe (Staub): | 25 | 25 | 25 | g/Nm3
| Gemessener Wert Kohlenmonoxid CO: | 125 | 125 | 125 | g/Nm3
Falls Werte nicht erfüllt sind: Beschreiben der Massnahmen gemäss kantonalem Amt (inkl. Kopie Messbericht und Verfügung):
| Brennstoffliefervertrag (Schnitzelliefervertrag) vorhanden: | Ja
| Wärmeliefervertrag vorhanden: | Ja
| Kann die Gesamtanlage eigenwirtschaftlich betrieben werden? | Nein
| Wenn nein: Wie hoch ist der jährliche Fehlbetrag? | 12000 | CHF/a
| Spezifische Wärmegestehungskosten (jährlicher Gesamtaufwand dividiert durch jährlichen Gesamtwärmeabsatz, inkl. Kapitalkosten): | 15 | Rp/kWh (inkl. MWSt.)
| Ist die Wirtschaftlichkeit nach der Umsetzung der bevorstehenden Sanierungen gesichert? | Ja
| Sind Rückstellungen vorhanden? | Ja
| Falls Ja, Höhe der Rückstellungen: | 210000 | CHF
| Aufwand Anlagewart(e): | 9 | h/Woche
| Stundensatz Anlagewart(e): | 80 | CHF/h
| Pauschale für Anlagewart(e) (falls vorhanden): |  | CHF/a
| Durchschnittliche Anzahl Betriebsstörungen pro Monat, bei welchen der Anlagenbetreuer für die Störungsbehebung auf die Anlage gehen musste: | 3 | Störungen pro Monat
| Kosten Kaminfeger: | 5000 | CHF/a
| Betriebsführungsvertrag vorhanden: | Nein
| Falls Ja: Kosten Betriebsführungsvertrag: |  | CHF/a
| Jährlicher Unterhaltsaufwand (Instandhaltung, Erneuerung von Anlageteilen im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre): | 10000 | CHF/a
| Servicevertrag vorhanden: | Ja
| Falls ja: Kosten Servicevertrag | 15000 | CHF/a
| Jährlicher Strombedarf Gesamtanlage: | 65000 | kWh/a
| Jährliche Stromkosten Gesamtanlage: | 15000 | CHF/a (inkl. MWSt.)
Platzbedarf in bestehender Heizzentrale
| für zusätzlichen Feinstaubfilter vorhanden: | Ja
| für zusätzlichen Wärmespeicher vorhanden: | Ja
| Schätzung zusätzlich vorhandener Platzreserve in der Heizzentrale: | 100 | m2
| Nutzbare Raumhöhe: | 4.5 | m
Gegebenenfalls ist eine Skizze oder ein Plan des Heizungskellers mit den Hauptabmessungen beizufügen.
5. Diverses
Zusätzliche Bemerkungen zur Holzenergieanlage (z.B. häufig vorkommende Störungen, Betriebsprobleme verursacht durch Brennstoffqualität, Förderanlagen, Ascheentsorgung, hohe Rücklauftemperaturen (Fernwärmenetz), etc.):
Holzversorgung:
| Sind Schnitzellagerhallen in der Nähe vorhanden: | Ja
| Sind Trockenschnitzel verfügbar (z.B. für Sommerbetrieb) | Ja
Wie erfolgt die Verwaltung der Brennstofflieferungen (vollständig durch den Brennstofflieferanten, teilweise durch den Betreiber, etc.):
Welche drei Punkte machen Ihnen am meisten Bedenken in Bezug auf die Erneuerung und den Weiterbetrieb der Holzenergieanlage?

## Auswertung-Evaluation
Sprache / Langue |  | Beratungstool "Erneuerung Holzenergieanlagen"
Zielwert erfüllt
| Standard-Schaltung gemäss QM Holheizwerke: | WE4 | 1 Holzkessel + 1 Öl-/Gaskessel mit Speicher |  | Zielwert nicht erfüllt
| Vollbetriebsstundenzahl der Wärmeabnehmer: | 2200 | h/a |  | Ergebnis liegt im Bereich zwischen günstigen respektive ungünstigen Baubedingungen im Endausbau
| Brennstoffkosten Holz inkl. Aschenetsorgung | 6 | Rp./kWh; Abgerechnet am Wärmezähler (Produktion)
| Brennstoffkosten Fossil inkl. CO2-Abgabe | 10 | Rp./kWh; Abgerechnet am Wärmezähler (Produktion)
Berechnete Kennzahlen |  | Ergebnis | Vergleich
| Vollbetriebsstundenzahl der/des Holzkessel [h/a] | 3200 | 3500 | Ergebnis ≥ als Vergleichswert
| Jahreswärmeproduktion mit Holz [%] | 80.7062 | 80 | Ergebnis ≥ als Vergleichswert
| Speichergrösse [m3] | 10 | 25.0627 | Ergebnis ≥ als Vergleichswert
| Anschlussdichte [MWh/(a m)] | 1.9444 | 1.2 resp. 2.0 | Ergebnis ≥ als Vergleichswert
| Wärmeverluste angegeben [%/a] | 10 | 10 | Ergebnis ≤ als Vergleichswert
| Wärmeverluste berechnet [%/a] | 11.7276 | 10 | Ergebnis ≤ als Vergleichswert
| Wärmeverteilung |  |  | Kosten bei Wärmeleistungsbedarf bis 6 MW |  | Kosten bei Wärmeleistungsbedarf bis 1'000 kW

## Berechnungen (hidden)
Energieinhalt Heizöl | 900000 | kWh/a
Energieinhalt Gas | 0 | kWh/a
Jahresnutzungsgrad Bivalentkessel | 0.85
Installierte Leistung Wärmezentrale Total | 2500 | kW
Produzierte Energie Heizöl | 765000 | kWh/a
Produzierte Energie Gas | 0 | kWh/a
Produzierte Energie Holz | 3200000 | kWh/a
Gesamte produzierte Energie | 3965000 | kWh/a
Anteil Holz | 80.7062 | %/a
Wärmeverteilverlust | 465000 | kWh/a
| 11.7276 | %/a
Installierte Leistung Holz | 1000 | kW
Temperaturspreizung Speicher | 35 | K
empfohlenes Speichervolumen | 25.0627 | m3
Gesamt-Wärmeleistungsbedarf | 1.8023 | MW
| 1802.2727 | kW
Jährlicher Unterhaltsaufwand | 25000 | CHF/a | Jährlicher Unterhaltsaufwand und Servicevertrag
Jährlicher Aufwand Anlagenwart | 28800 | CHF/a | Wert berechnet aus Angaben zum wöchentlichen Aufwand, Stundensatz Anlagenwart und Betriebsart des Netzes (Ganzjahresbetrieb oder Heizsaison)
Jährlicher Wartungsaufwand | 33800 | CHF/a | Aufwand Anlagenwart (berechnet oder Pauschale), Kaminfeger und Kosten Betriebsführungsvertrag
Strompreis | 23.0769 | Rp./kWh | Berechnet nach Angaben ansonsten Wert 20 Rp./kWh
Jährlicher Aufwand Hilfsenergie | 15000 | CHF/a | Wert direkt übernommen oder berechnt aus Angaben zum Stromverbrauch und Strompreis
Jährlicher Aufwand Wartung, Unterhalt und Hilfsenergie | 73800 | CHF/a
Brennstoffkosten gewichtet | 6.7718 | Rp./kWh
Annuität, Planung und Wartung und Unterhalt | 7% | %/a | gilt für die Wärmeverteilung
Jährliche Wärmeverteilverluste
MWh/Tm | 70-90 °C, Jahresbetrieb inkl. Warmwasser | 70-90 °C, Heizperiode inkl. Warmwasser | 40-70 °C, Heizperiode exkl. Warmwasser | Zielwert Wärmeverteilverluste
4 | 4.7619 | 3.3816 | 2.439 | 10
3.5 | 5.4054 | 3.8462 | 2.7778 | 10
3 | 6.25 | 4.4586 | 3.2258 | 10
2.5 | 7.4074 | 5.303 | 3.8462 | 10
2 | 9.0909 | 6.5421 | 4.7619 | 10
1.5 | 11.7647 | 8.5366 | 6.25 | 10
1 | 16.6667 | 12.2807 | 9.0909 | 10
0.75 | 21.0526 | 15.7303 | 11.7647 | 10
0.5 | 28.5714 | 21.875 | 16.6667 | 10
0 |  |  |  | 10
Erweiterung um Kunststoffleitungen mit einer dritten Linie bei 60% der Günstigen Baubedingungen
Investitionskosten Wärmeverteilung
Anschlussdichte |  | Sehr günstige Baubedingungen (z.B. Kunststoffrohre) | Günstige Baubedingungen (KMR-Rohre) | Ungünstige Baubedingungen (KMR-Rohre) | Sehr günstige Baubedingungen (z.B. Kunststoffrohre) | Günstige Baubedingungen (KMR-Rohre) | Ungünstige Baubedingungen (KMR-Rohre) | Zielwert Endausbau | Zielwert erste Ausbaustufe | Anschlussdichte | Kosten
MWh/(a m) |  | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | CHF/MWh | CHF/MWh | CHF/MWh | CHF/MWh | CHF/MWh | 1.9444 | 0
6 |  | 0.9 | 1.5 | 2 | 128.5714 | 214.2857 | 285.7143 | 500 | 700 | 1.9444 | 2000
5 |  | 0.96 | 1.6 | 2.1 | 137.1429 | 228.5714 | 300 | 500 | 700
4 |  | 1.02 | 1.7 | 2.3 | 145.7143 | 242.8571 | 328.5714 | 500 | 700
3 |  | 1.2 | 2 | 2.7 | 171.4286 | 285.7143 | 385.7143 | 500 | 700
2 |  | 1.62 | 2.7 | 4 | 231.4286 | 385.7143 | 571.4286 | 500 | 700
1.5 |  | 2.04 | 3.4 | 5.4 | 291.4286 | 485.7143 | 771.4286 | 500 | 700
1 |  | 2.7 | 4.5 | 8 | 385.7143 | 642.8571 | 1142.8571 | 500 | 700
0.5 |  | 3.84 | 6.4 |  | 548.5714 | 914.2857 |  | 500 | 700
Investitionskosten Wärmeverteilung | [5 empty] | Mittelwertbildung der jeweils 4 gelb hinterlegten Werte
Anschlussdichte | Leistungsbedarf gerechnet aus Eingaben Projekt |  | Sehr günstige Baubedingungen (z.B. Kunststoffrohre) | Günstige Baubedingungen (KMR-Rohre) | Ungünstige Baubedingungen (KMR-Rohre) | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze
MWh/(a m) | MW | kW | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh
6 | 4.9091 | 4909.0909 | 0.9 | 1.5 | 2 | 3.15 | 1.89 | 5.025
5 | 4.0909 | 4090.9091 | 0.96 | 1.6 | 2.1
4 | 3.2727 | 3272.7273 | 1.02 | 1.7 | 2.3
3 | 2.4545 | 2454.5455 | 1.2 | 2 | 2.7
2 | 1.6364 | 1636.3636 | 1.62 | 2.7 | 4
1.5 | 1.2273 | 1227.2727 | 2.04 | 3.4 | 5.4
1 | 0.81818 | 818.1818 | 2.7 | 4.5 | 8
0.5 | 0.40909 | 409.0909 | 3.84 | 6.4
Basis für spezifische Kosten (Bench-Mark Investitionskosten Kleinanlagen QMmini_V02.xlsx)
Investitionskosten Wärmeerzeugung in [CHF/kW]
Leistungsbedarf |  | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze
MW | kW | CHF/kW | CHF/kW | CHF/kW | Abweichung UG | Abweichung OG
0.05 | 50 | 1759.5572 | 1010.8925 | 3431.6418 | -42.55% | 95.03%
0.1 | 100 | 1675.0453 | 922.7866 | 3204.535 | -44.91% | 91.31%
0.2 | 200 | 1524.5352 | 834.6807 | 2801.0027 | -45.25% | 83.73%
0.3 | 300 | 1396.1073 | 783.142 | 2458.2369 | -43.91% | 76.08%
0.4 | 400 | 1286.8989 | 746.5747 | 2168.709 | -41.99% | 68.52%
0.5 | 500 | 1194.3284 | 718.2109 | 1925.5843 | -39.86% | 61.23%
0.6 | 600 | 1116.0772 | 695.036 | 1722.6806 | -37.73% | 54.35%
0.7 | 700 | 1050.072 | 675.442 | 1575 | -35.68% | 49.99%
1 | 1000 | 908.1284 | 630.105 | 1275 | -30.61% | 40.4%
1.5 | 1500 | 782.1507 | 578.5663 | 1015 | -26.03% | 29.77%
2 | 2000 | 711.6336 | 541.9991 | 885 | -23.84% | 24.36%
2.5 | 2500 | 656.5461 | 513.6353 | 805 | -21.77% | 22.61%
3 | 3000 | 613.9066 | 490.4604 | 750.6705 | -20.11% | 22.28%
3.5 | 3500 | 582.0744 | 470.8663 | 709.5123 | -19.11% | 21.89%
4 | 4000 | 554.5002 | 453.8931 | 673.8594 | -18.14% | 21.53%
4.5 | 4500 | 530.178 | 438.9217 | 642.4113 | -17.21% | 21.17%
5 | 5000 | 508.4211 | 425.5293 | 614.2801 | -16.3% | 20.82%
5.5 | 5500 | 488.7395 | 413.4145 | 588.8323 | -15.41% | 20.48%
6 | 6000 | 470.7717 | 402.3545 | 565.6002 | -14.53% | 20.14%
Mittelwert |  |  |  |  | -29.21% | 44.51%
Jährlicher Unterhaltsaufwand in [CHF/a] |  | 0.02 | Anteil der Unterhaltskosten an den Investitionskosten der Wärmeerzeugung
Leistungsbedarf |  | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze
MW | kW | CHF/(a kW) | CHF/(a kW) | CHF/(a kW) | CHF/a | CHF/a | CHF/a
0.05 | 50 | 35.1911 | 20.2179 | 68.6328 | 1759.5572 | 1010.8925 | 3431.6418
0.1 | 100 | 33.5009 | 18.4557 | 64.0907 | 3350.0906 | 1845.5732 | 6409.07
0.2 | 200 | 30.4907 | 16.6936 | 56.0201 | 6098.1409 | 3338.7226 | 11204.0109
0.3 | 300 | 27.9221 | 15.6628 | 49.1647 | 8376.644 | 4698.8519 | 14749.4217
0.4 | 400 | 25.738 | 14.9315 | 43.3742 | 10295.1915 | 5972.5977 | 17349.672
0.5 | 500 | 23.8866 | 14.3642 | 38.5117 | 11943.2844 | 7182.1094 | 19255.8434
0.6 | 600 | 22.3215 | 13.9007 | 34.4536 | 13392.9267 | 8340.4325 | 20672.1671
0.7 | 700 | 21.0014 | 13.5088 | 31.5 | 14701.0086 | 9456.1873 | 22050
1 | 1000 | 18.1626 | 12.6021 | 25.5 | 18162.568 | 12602.1 | 25500
1.5 | 1500 | 15.643 | 11.5713 | 20.3 | 23464.5223 | 17356.9899 | 30450
2 | 2000 | 14.2327 | 10.84 | 17.7 | 28465.344 | 21679.9625 | 35400
2.5 | 2500 | 13.1309 | 10.2727 | 16.1 | 32827.3047 | 25681.7643 | 40250
3 | 3000 | 12.2781 | 9.8092 | 15.0134 | 36834.3937 | 29427.6235 | 45040.2311
3.5 | 3500 | 11.6415 | 9.4173 | 14.1902 | 40745.2113 | 32960.6409 | 49665.8601
4 | 4000 | 11.09 | 9.0779 | 13.4772 | 44360.0172 | 36311.4499 | 53908.7524
4.5 | 4500 | 10.6036 | 8.7784 | 12.8482 | 47716.0216 | 39502.955 | 57817.0202
5 | 5000 | 10.1684 | 8.5106 | 12.2856 | 50842.1071 | 42552.9347 | 61428.0077
5.5 | 5500 | 9.7748 | 8.2683 | 11.7766 | 53761.3471 | 45475.5917 | 64771.5485
6 | 6000 | 9.4154 | 8.0471 | 11.312 | 56492.6004 | 48282.5345 | 67872.0266
Berechnet mit Geradengleichung auf Basis des Stundensatzes Anlagenwart
Jährlicher Wartungsaufwand in [CHF/a] |  | 0.02 | Anteil der Wartungskosten an den Investitionskosten der Wärmeerzeugung
Leistungsbedarf |  | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze
MW | kW | CHF/(a kW) | CHF/(a kW) | CHF/(a kW) | CHF/a | CHF/a | CHF/a
0.05 | 50 | 35.1911 | 20.2179 | 68.6328 | 1759.5572 | 1010.8925 | 3431.6418
0.1 | 100 | 33.5009 | 18.4557 | 64.0907 | 3350.0906 | 1845.5732 | 6409.07
0.2 | 200 | 30.4907 | 16.6936 | 56.0201 | 6098.1409 | 3338.7226 | 11204.0109
0.3 | 300 | 27.9221 | 15.6628 | 49.1647 | 8376.644 | 4698.8519 | 14749.4217
0.4 | 400 | 25.738 | 14.9315 | 43.3742 | 10295.1915 | 5972.5977 | 17349.672
0.5 | 500 | 23.8866 | 14.3642 | 38.5117 | 11943.2844 | 7182.1094 | 19255.8434
0.6 | 600 | 22.3215 | 13.9007 | 34.4536 | 13392.9267 | 8340.4325 | 20672.1671
0.7 | 700 | 21.0014 | 13.5088 | 31.5 | 14701.0086 | 9456.1873 | 22050
1 | 1000 | 18.1626 | 12.6021 | 25.5 | 18162.568 | 12602.1 | 25500
1.5 | 1500 | 15.643 | 11.5713 | 20.3 | 23464.5223 | 17356.9899 | 30450
2 | 2000 | 14.2327 | 10.84 | 17.7 | 28465.344 | 21679.9625 | 35400
2.5 | 2500 | 13.1309 | 10.2727 | 16.1 | 32827.3047 | 25681.7643 | 40250
3 | 3000 | 12.2781 | 9.8092 | 15.0134 | 36834.3937 | 29427.6235 | 45040.2311
3.5 | 3500 | 11.6415 | 9.4173 | 14.1902 | 40745.2113 | 32960.6409 | 49665.8601
4 | 4000 | 11.09 | 9.0779 | 13.4772 | 44360.0172 | 36311.4499 | 53908.7524
4.5 | 4500 | 10.6036 | 8.7784 | 12.8482 | 47716.0216 | 39502.955 | 57817.0202
5 | 5000 | 10.1684 | 8.5106 | 12.2856 | 50842.1071 | 42552.9347 | 61428.0077
5.5 | 5500 | 9.7748 | 8.2683 | 11.7766 | 53761.3471 | 45475.5917 | 64771.5485
6 | 6000 | 9.4154 | 8.0471 | 11.312 | 56492.6004 | 48282.5345 | 67872.0266
Jährlicher Aufwand Administration in [CHF/a] |  | 0.01 | Anteil der Administrationskosten an den Investitionskosten der Wärmeerzeugung
Leistungsbedarf |  | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze
MW | kW | CHF/(a kW) | CHF/(a kW) | CHF/(a kW) | CHF/a | CHF/a | CHF/a
0.05 | 50 | 17.5956 | 10.1089 | 34.3164 | 879.7786 | 505.4463 | 1715.8209
0.1 | 100 | 16.7505 | 9.2279 | 32.0454 | 1675.0453 | 922.7866 | 3204.535
0.2 | 200 | 15.2454 | 8.3468 | 28.01 | 3049.0704 | 1669.3613 | 5602.0054
0.3 | 300 | 13.9611 | 7.8314 | 24.5824 | 4188.322 | 2349.4259 | 7374.7108
0.4 | 400 | 12.869 | 7.4657 | 21.6871 | 5147.5957 | 2986.2989 | 8674.836
0.5 | 500 | 11.9433 | 7.1821 | 19.2558 | 5971.6422 | 3591.0547 | 9627.9217
0.6 | 600 | 11.1608 | 6.9504 | 17.2268 | 6696.4634 | 4170.2163 | 10336.0836
0.7 | 700 | 10.5007 | 6.7544 | 15.75 | 7350.5043 | 4728.0937 | 11025
1 | 1000 | 9.0813 | 6.3011 | 12.75 | 9081.284 | 6301.05 | 12750
1.5 | 1500 | 7.8215 | 5.7857 | 10.15 | 11732.2612 | 8678.495 | 15225
2 | 2000 | 7.1163 | 5.42 | 8.85 | 14232.672 | 10839.9812 | 17700
2.5 | 2500 | 6.5655 | 5.1364 | 8.05 | 16413.6523 | 12840.8821 | 20125
3 | 3000 | 6.1391 | 4.9046 | 7.5067 | 18417.1969 | 14713.8118 | 22520.1156
3.5 | 3500 | 5.8207 | 4.7087 | 7.0951 | 20372.6056 | 16480.3205 | 24832.9301
4 | 4000 | 5.545 | 4.5389 | 6.7386 | 22180.0086 | 18155.725 | 26954.3762
4.5 | 4500 | 5.3018 | 4.3892 | 6.4241 | 23858.0108 | 19751.4775 | 28908.5101
5 | 5000 | 5.0842 | 4.2553 | 6.1428 | 25421.0536 | 21276.4673 | 30714.0039
5.5 | 5500 | 4.8874 | 4.1341 | 5.8883 | 26880.6735 | 22737.7958 | 32385.7743
6 | 6000 | 4.7077 | 4.0235 | 5.656 | 28246.3002 | 24141.2672 | 33936.0133
Jährlicher Aufwand Hilfsenergie (Strom) in [CHF/a] |  | 0.02 | Anteil der Hilfsenergie an der jährlichen Wärmeproduktion
Leistungsbedarf |  | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze
MW | kW | CHF/a | CHF/a | CHF/a
0.05 | 50 | 507.6923 | 456.9231 | 558.4615
0.1 | 100 | 1015.3846 | 913.8462 | 1116.9231
0.2 | 200 | 2030.7692 | 1827.6923 | 2233.8462
0.3 | 300 | 3046.1538 | 2741.5385 | 3350.7692
0.4 | 400 | 4061.5385 | 3655.3846 | 4467.6923
0.5 | 500 | 5076.9231 | 4569.2308 | 5584.6154
0.6 | 600 | 6092.3077 | 5483.0769 | 6701.5385
0.7 | 700 | 7107.6923 | 6396.9231 | 7818.4615
1 | 1000 | 10153.8462 | 9138.4615 | 11169.2308
1.5 | 1500 | 15230.7692 | 13707.6923 | 16753.8462
2 | 2000 | 20307.6923 | 18276.9231 | 22338.4615
2.5 | 2500 | 25384.6154 | 22846.1538 | 27923.0769
3 | 3000 | 30461.5385 | 27415.3846 | 33507.6923
3.5 | 3500 | 35538.4615 | 31984.6154 | 39092.3077
4 | 4000 | 40615.3846 | 36553.8462 | 44676.9231
4.5 | 4500 | 45692.3077 | 41123.0769 | 50261.5385
5 | 5000 | 50769.2308 | 45692.3077 | 55846.1538
5.5 | 5500 | 55846.1538 | 50261.5385 | 61430.7692
6 | 6000 | 60923.0769 | 54830.7692 | 67015.3846
Jährlicher Aufwand für Wartung, Unterhalt und Hilfsenergie [CHF/a]
Leistungsbedarf |  | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze
MW | kW | CHF/a | CHF/a | CHF/a
0.05 | 50 | 4906.5852 | 2984.1544 | 9137.5659
0.1 | 100 | 9390.611 | 5527.7791 | 17139.5981
0.2 | 200 | 17276.1215 | 10174.4988 | 30243.8733
0.3 | 300 | 23987.7639 | 14488.6682 | 40224.3234
0.4 | 400 | 29799.5172 | 18586.8789 | 47841.8722
0.5 | 500 | 34935.1342 | 22524.5042 | 53724.2239
0.6 | 600 | 39574.6245 | 26334.1583 | 58381.9562
0.7 | 700 | 43860.2139 | 30037.3914 | 62943.4615
1 | 1000 | 55560.2662 | 40643.7115 | 74919.2308
1.5 | 1500 | 73892.075 | 57100.1671 | 92878.8462
2 | 2000 | 91471.0523 | 72476.8293 | 110838.4615
2.5 | 2500 | 107452.8771 | 87050.5645 | 128548.0769
3 | 3000 | 122547.5228 | 100984.4434 | 146108.2701
3.5 | 3500 | 137401.4898 | 114386.2177 | 163256.958
4 | 4000 | 151515.4275 | 127332.4709 | 179448.8042
4.5 | 4500 | 164982.3616 | 139880.4644 | 194804.0889
5 | 5000 | 177874.4985 | 152074.6444 | 209416.1732
5.5 | 5500 | 190249.5216 | 163950.5177 | 223359.6406
6 | 6000 | 202154.5778 | 175537.1054 | 236695.4511
Jährlicher Kapitalkostenaufwand in [CHF/a] |  | 0.06 | Anteil der Unterhaltskosten an den Investitionskosten der Wärmeerzeugung
Leistungsbedarf |  | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze
MW | kW | CHF/(a kW) | CHF/(a kW) | CHF/(a kW) | CHF/a | CHF/a | CHF/a
0.05 | 50 | 105.5734 | 60.6536 | 205.8985 | 5278.6715 | 3032.6776 | 10294.9253
0.1 | 100 | 100.5027 | 55.3672 | 192.2721 | 10050.2717 | 5536.7195 | 19227.21
0.2 | 200 | 91.4721 | 50.0808 | 168.0602 | 18294.4227 | 10016.1678 | 33612.0326
0.3 | 300 | 83.7664 | 46.9885 | 147.4942 | 25129.932 | 14096.5557 | 44248.265
0.4 | 400 | 77.2139 | 44.7945 | 130.1225 | 30885.5745 | 17917.7932 | 52049.0159
0.5 | 500 | 71.6597 | 43.0927 | 115.5351 | 35829.8533 | 21546.3281 | 57767.5303
0.6 | 600 | 66.9646 | 41.7022 | 103.3608 | 40178.7801 | 25021.2976 | 62016.5013
0.7 | 700 | 63.0043 | 40.5265 | 94.5 | 44103.0259 | 28368.562 | 66150
1 | 1000 | 54.4877 | 37.8063 | 76.5 | 54487.704 | 37806.3 | 76500
1.5 | 1500 | 46.929 | 34.714 | 60.9 | 70393.5669 | 52070.9697 | 91350
2 | 2000 | 42.698 | 32.5199 | 53.1 | 85396.032 | 65039.8874 | 106200
2.5 | 2500 | 39.3928 | 30.8181 | 48.3 | 98481.9141 | 77045.2928 | 120750
3 | 3000 | 36.8344 | 29.4276 | 45.0402 | 110503.1812 | 88282.8706 | 135120.6934
3.5 | 3500 | 34.9245 | 28.252 | 42.5707 | 122235.6339 | 98881.9228 | 148997.5804
4 | 4000 | 33.27 | 27.2336 | 40.4316 | 133080.0515 | 108934.3497 | 161726.2573
4.5 | 4500 | 31.8107 | 26.3353 | 38.5447 | 143148.0647 | 118508.865 | 173451.0605
5 | 5000 | 30.5053 | 25.5318 | 36.8568 | 152526.3213 | 127658.8041 | 184284.0232
5.5 | 5500 | 29.3244 | 24.8049 | 35.3299 | 161284.0413 | 136426.7751 | 194314.6456
6 | 6000 | 28.2463 | 24.1413 | 33.936 | 169477.8011 | 144847.6034 | 203616.0798
Jährlicher Aufwand Total in [CHF/a] und [Rp./kWh] |  |  |  |  | inkl. Brennstoffkosten, Ascheentsorgung und CO2-Abgaben
Leistungsbedarf |  | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze
MW | kW | CHF/a | CHF/a | CHF/a | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh
0.05 | 50 | 10185.2567 | 6016.832 | 19432.4912 | 19.1811 | 14.1316 | 29.4627
0.1 | 100 | 19440.8827 | 11064.4987 | 36366.8081 | 18.7585 | 13.6911 | 28.3271
0.2 | 200 | 35570.5441 | 20190.6667 | 63855.9059 | 18.006 | 13.2505 | 26.3095
0.3 | 300 | 49117.6959 | 28585.2239 | 84472.5884 | 17.3638 | 12.9928 | 24.5956
0.4 | 400 | 60685.0917 | 36504.6721 | 99890.888 | 16.8178 | 12.81 | 23.148
0.5 | 500 | 70764.9875 | 44070.8324 | 111491.7542 | 16.3549 | 12.6682 | 21.9324
0.6 | 600 | 79753.4046 | 51355.4559 | 120398.4576 | 15.9637 | 12.5523 | 20.9178
0.7 | 700 | 87963.2398 | 58405.9534 | 129093.4615 | 15.6337 | 12.4543 | 20.1794
1 | 1000 | 110047.9702 | 78450.0115 | 151419.2308 | 14.9239 | 12.2277 | 18.6794
1.5 | 1500 | 144285.6419 | 109171.1368 | 184228.8462 | 14.294 | 11.97 | 17.3794
2 | 2000 | 176867.0843 | 137516.7167 | 217038.4615 | 13.9415 | 11.7871 | 16.7294
2.5 | 2500 | 205934.7912 | 164095.8572 | 249298.0769 | 13.666 | 11.6453 | 16.3294
3 | 3000 | 233050.7041 | 189267.314 | 281228.9636 | 13.4528 | 11.5294 | 16.0578
3.5 | 3500 | 259637.1236 | 213268.1405 | 312254.5383 | 13.2937 | 11.4315 | 15.852
4 | 4000 | 284595.479 | 236266.8206 | 341175.0615 | 13.1558 | 11.3466 | 15.6737
4.5 | 4500 | 308130.4264 | 258389.3294 | 368255.1493 | 13.0342 | 11.2717 | 15.5165
5 | 5000 | 330400.8199 | 279733.4485 | 393700.1964 | 12.9254 | 11.2048 | 15.3758
5.5 | 5500 | 351533.5628 | 300377.2928 | 417674.2862 | 12.827 | 11.1442 | 15.2486
6 | 6000 | 371632.3789 | 320384.7088 | 440311.5309 | 12.7371 | 11.0889 | 15.1324
Jährlicher Aufwand Betriebs-, Unterhalts- und Brennstoffkosten in [CHF/a] und [Rp./kWh] |  |  |  |  | inkl. Brennstoffkosten, Ascheentsorgung und CO2-Abgaben
Leistungsbedarf |  | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze | Erwartungswert | Untere Grenze | Obere Grenze
MW | kW | CHF/a | CHF/a | CHF/a | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh
0.05 | 50 | 10185.2567 | 6016.832 | 19432.4912 | 16.0311 | 12.2416 | 24.4377
0.1 | 100 | 19440.8827 | 11064.4987 | 36366.8081 | 15.6085 | 11.8011 | 23.3021
0.2 | 200 | 35570.5441 | 20190.6667 | 63855.9059 | 14.856 | 11.3605 | 21.2845
0.3 | 300 | 49117.6959 | 28585.2239 | 84472.5884 | 14.2138 | 11.1028 | 19.5706
0.4 | 400 | 60685.0917 | 36504.6721 | 99890.888 | 13.6678 | 10.92 | 18.123
0.5 | 500 | 70764.9875 | 44070.8324 | 111491.7542 | 13.2049 | 10.7782 | 16.9074
0.6 | 600 | 79753.4046 | 51355.4559 | 120398.4576 | 12.8137 | 10.6623 | 15.8928
0.7 | 700 | 87963.2398 | 58405.9534 | 129093.4615 | 12.4837 | 10.5643 | 15.1544
1 | 1000 | 110047.9702 | 78450.0115 | 151419.2308 | 11.7739 | 10.3377 | 13.6544
1.5 | 1500 | 144285.6419 | 109171.1368 | 184228.8462 | 11.144 | 10.08 | 12.3544
2 | 2000 | 176867.0843 | 137516.7167 | 217038.4615 | 10.7915 | 9.8971 | 11.7044
2.5 | 2500 | 205934.7912 | 164095.8572 | 249298.0769 | 10.516 | 9.7553 | 11.3044
3 | 3000 | 233050.7041 | 189267.314 | 281228.9636 | 10.3028 | 9.6394 | 11.0328
3.5 | 3500 | 259637.1236 | 213268.1405 | 312254.5383 | 10.1437 | 9.5415 | 10.827
4 | 4000 | 284595.479 | 236266.8206 | 341175.0615 | 10.0058 | 9.4566 | 10.6487
4.5 | 4500 | 308130.4264 | 258389.3294 | 368255.1493 | 9.8842 | 9.3817 | 10.4915
5 | 5000 | 330400.8199 | 279733.4485 | 393700.1964 | 9.7754 | 9.3148 | 10.3508
5.5 | 5500 | 351533.5628 | 300377.2928 | 417674.2862 | 9.677 | 9.2542 | 10.2236
6 | 6000 | 371632.3789 | 320384.7088 | 440311.5309 | 9.5871 | 9.1989 | 10.1074

## Bench-Marking HES (hidden)
[5 empty] | Was ist in diesen Investitionskosten alles enthalten? |  | Was ist in diesen Investitionskosten alles enthalten? |  |  | Istwert | Istwert
Anlagen HES | Nennleistung Holzkessel Total [kW] | Nennleistung Kessel Öl [kW] | Nennleistung Kessel Gas [kW] | Nennleistung Total alle Kessel [kW] | Investitionskosten Wärmeerzeugung [CHF] | Investitionskosten Wärmeerzeugung [CHF/kW] | Investitionskosten Wärmeverteilung [CHF] | Investitionskosten Wärmeverteilung [CHF/(MWh/a)] | Investitionskosten Total [CHF] | Nutzenergie Wärmebezüger [kWh/a] | Wärmeleistungsbedarf [kW] | Wärmeleistungsbedarf [MW] | Ueberdimensionierung Holzkessel zu Gesamtbedarf [%] | Auslastung [h/a] | Anschlussleistung [kW] | Trassenmeter Fernleitungsnetz [Trm] | Anschlussdichte [MWh/(a * Trm)] | Wärmeverteilverluste [%] | Betriebs- und Unterhaltskosten inkl. Strom [CHF/a] | Betriebs- und Unterhaltskosten inkl. Strom [Rp./kWh] | Brennstoffkosten [CHF/a] | Brennstoffkosten [Rp./kWh] | Total Betriebs-, Unterhalts- und Brennstoffkosten [Rp./kWh]
A | 2850 | 1750 | 0 | 4600 |  |  |  |  | - | 5140973 | 2336.8059 | 2.3368 | 122% | 1117.6028 | 3693 | 3160 | 1.6269 | 11.5 | 173179 | 3.3686 | 396156 | 7.7059 | 11.0745
B | 4800 | 0 | 6400 | 11200 | 7193668.31 | 2725.9942 | 6494640.8 | 1118.6828 | 13688309.11 | 5805614 | 2638.9155 | 2.6389 | 181.9% | 518.3584 | 3270 | 3400 | 1.7075 | 16.7 | 286178 | 4.9293 | 365991 | 6.3041 | 11.2334
C | 1900 | 0 | 1078 | 2978 |  |  |  |  | 3825642 | 2844606 | 1293.0027 | 1.293 | 146.9% | 955.2069 | 1656.5 |  |  | 9 | 117636 | 4.1354 | 245090 | 8.616 | 12.7514
D | 700 | 1400 | 0 | 2100 | 1935623 | 3465.0563 | 1413064 | 1149.8169 | 3348687 | 1228947 | 558.6123 | 0.55861 | 125.3% | 585.2129 |  |  |  | 20.6 | 55990 | 4.5559 | 102395 | 8.3319 | 12.8879
E | 900 | 300 | 0 | 1200 |  |  |  |  | - | 2374730 | 1079.4227 | 1.0794 | 83.38% | 1978.9417 |  |  |  | 14 | 73618 | 3.1001 | 75140 | 3.1641 | 6.2642
F | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 6607029 | 4334.5801 | 5195837 | 1549.436 | 11802866 | 3353373 | 1524.2605 | 1.5243 | 164% | 1341.3492 | 1597 | 3800 | 0.88247 | 11.6 | 74472 | 2.2208 | 194039 | 5.7864 | 8.0072
G | 3200 | 0 | 0 | 3200 |  |  |  |  | 3642755 | 4336707.8 | 1971.2308 | 1.9712 | 162.3% | 1355.2212 |  | 2400 | 1.807 | 8.8 | 92261 | 2.1274 | 270506 | 6.2376 | 8.365
H | 1750 | 0 | 0 | 1750 |  |  |  |  | 2793487 | 2147556 | 976.1618 | 0.97616 | 179.3% | 1227.1749 | 1618 | 2325 | 0.92368 | 18 | 74777 | 3.482 | 131563 | 6.1262 | 9.6081
I | 550 | 0 | 920 | 1470 |  |  |  |  | 2804991.25 | 2236374 | 1016.5336 | 1.0165 | 54.11% | 1521.3429 |  | 800 | 2.7955 | 10.2 | 67699 | 3.0272 | 153585 | 6.8676 | 9.8948
L | 7400 | 7000 | 0 | 14400 | [5 empty] | 18273487 | 8306.1305 | 8.3061 | 89.09% | 1268.9922 | 11853 | 15500 | 1.1789 | 22.9
M | 2500 | 1800 | 1500 | 5800 | [5 empty] | 4935920 | 2243.6 | 2.2436 | 111.4% | 851.0207 | 3297 | 4300 | 1.1479 | 8.4
N | 4400 | 4400 | 0 | 8800 | [5 empty] | 10520152 | 4781.8873 | 4.7819 | 92.01% | 1195.4718 | 6121 | 5600 | 1.8786 | 9.7
O | 1500 | 1450 | 0 | 2950 | [5 empty] | 3746049 | 1702.7495 | 1.7027 | 88.09% | 1269.8471 | 2914 | 3500 | 1.0703 | 11.9
P | 1400 | 1200 | 0 | 2600 | 3111826 | 2904.547 | 351300 | 149.0454 | 3463126 | 2357000 | 1071.3636 | 1.0714 | 130.7% | 906.5385 | 1510 | 670 | 3.5179 | 8.4 | 91475 | 3.881 | 125086 | 5.307 | 9.188
Q | 2750 | 0 | 1100 | 3850 | 5945504 | 3279.0446 | 4286481 | 1074.5753 | 10231985 | 3989000 | 1813.1818 | 1.8132 | 151.7% | 1036.1039 | 2763 | 3200 | 1.2466 | 10.6 | 161014 | 4.0365 | 232279 | 5.823 | 9.8594
Endausbau | [20 empty] | Mittelwert | 6.3882
Benchmarks liegen im Erwartungsbereich
Ausreisser nach oben - Endausbau abgeschlossen?
Benchmarks sind alle höher
Muss Prozentsatz für Wartung- Unterhalt und Hilfsenergie angepasst werden?
Sind das die Effektiven Kosten oder die Angaben aus den Gesuchen?
[8 empty] | Benchmarks entsprechen den Erwartungswerten. Ausreisser nach unten. | [15 empty] | Benchmarks liegen weit über Erwartungsberecih
Was ist in den Investitionskosten alles enthalten?
Benchmarks liegen weit über Erwartungsberecih
Was ist in den Investitionskosten alles enthalten?

## Dropdown-Version (hidden)
Basisversion: | Beratungstool_V13_Offen.xlsx
Name: | Erneuerung-Holzenergieanlagen_1.0.xlsx
Letzte Änderung: | 2025-12-16
DE
1
Ja | Ganzjährig | deutsch | Spitzenlastdeckung und Störungsfall Holzkessel | Unterschub | Öl | Schubboden | Förderschnecke | das ganze Jahr | eingehalten | WE1
Nein | Heizperiode | français | Sommerbetrieb (Holzkessel aus) | Rost, Vorschubrost | Gas | Rundaustragung | Schubsystem (Hydraulischer Einschieber) | nur im Sommer | überschritten | WE2
|  |  | Spitzenlastdeckung, Störungsfall Holzkessel und Sommerbetrieb (Holzkessel aus) |  | Pellets |  | Kratzkettenförderer |  |  | WE3
WE4
WE5
WE6
WE7
WE8
Keine

## Text (hidden)
Blatt | DE | Deutsch | Französisch
Eingabe | Sprache: | Sprache: | Langue:
Eingabe | Beratungstool "Erneuerung Holzenergieanlagen" | Beratungstool "Erneuerung Holzenergieanlagen" | Outil de conseil "Assainissement des chauffages automatiques au bois"
Eingabe | 1. Allgemeine Angaben | 1. Allgemeine Angaben | 1. Exploitation de l’installation
Eingabe | Name der Anlage: | Name der Anlage: | Nom de l‘installation:
Eingabe | Betreiberorganisation: | Betreiberorganisation: | Exploitant:
Eingabe | Besitzer der Anlage: | Besitzer der Anlage: | Propriétaire de l’installation:
Eingabe | Datum: | Datum: | Date:
Eingabe | z.B. WV Musterlingen | z.B. WV Musterlingen | p.ex. CAD Modèleville
Eingabe | z.B. EW Musterlingen | z.B. EW Musterlingen | p.ex. Service Industriels Modèleville
Eingabe | z.B. Gemeinde Musterlingen | z.B. Gemeinde Musterlingen | p.ex. Municipalité Modèleville
Eingabe | Adresse Anlagenstandort | Adresse Anlagenstandort | Adresse de l'installation
Eingabe | Strasse, Hausnummer: | Strasse, Hausnummer: | Rue, numéro:
Eingabe | Postleitzahl, Ort: | Postleitzahl, Ort: | CP, lieu:
Eingabe | Kontaktperson | Kontaktperson | Personne de contact
Eingabe | Vorname: | Vorname: | Prenom:
Eingabe | Name: | Name: | Nom:
Eingabe | Telefon: | Telefon: | Téléphone:
Eingabe | Handy: | Handy: | Mobile:
Eingabe | E-Mail: | E-Mail: | E-Mail:
Eingabe | Funktion: | Funktion: | Fonction:
Eingabe | z.B. Anlagenwart, Geschäftsleiter, etc. | z.B. Anlagenwart, Geschäftsleiter, etc. | p.ex. responsable des installations, directeur, etc.
Eingabe | 2. Wärmeerzeugung | 2. Wärmeerzeugung | 2. Production de chaleur
Eingabe | Betriebszeit Holzenergieanlage: | Betriebszeit Holzenergieanlage: | Durée d‘exploitation de(s) chaudière(s) à bois:
Eingabe | Monate: | Monate: | Mois:
Eingabe | z.B. Sept bis April | z.B. Sept bis April | p.ex. sept. – avril
Eingabe | Sommerbetrieb mit Bivalentkessel (Holzkessel nicht in Betrieb): | Sommerbetrieb mit Bivalentkessel (Holzkessel nicht in Betrieb): | Exploitation estivale avec chaudière à mazout ou à gaz naturel (bois à l’arrêt):
Eingabe | Ø jährliche Wärmeproduktion Holzenergieanlage: | Ø jährliche Wärmeproduktion Holzenergieanlage: | Production annuelle moyenne d’énergie utile:
Eingabe | Ablesung Wärmezähler nach Kessel(n): | Ablesung Wärmezähler nach Kessel(n): | Relevé compteur de chaleur après chaudière(s) à bois
Eingabe | Jährlicher Holzschnitzelbedarf: | Jährlicher Holzschnitzelbedarf: | Besoin annuel en plaquettes:
Eingabe | Srm/a (Srm = Schüttraummeter) | Srm/a (Srm = Schüttraummeter) | m3Pl/an (= m3 en vrac/an)
Eingabe | Energieinhalt Holzschnitzel: | Energieinhalt Holzschnitzel: | Copeaux de bois à haute teneur énergétique:
Eingabe | kWh/Srm (Srm = Schüttraummeter) | kWh/Srm (Srm = Schüttraummeter) | kWh/m3Pl (m3PL = m3 en vrac)
Eingabe | Jahresnutzungsgrad Holzfeuerung: | Jahresnutzungsgrad Holzfeuerung: | Rendement annuel de la combustion du bois:
Eingabe | Berechnete Wärmeproduktion: | Berechnete Wärmeproduktion: | Production de chaleur calculée:
Eingabe | Ø jährlicher Bedarf fossiler Brennstoffe: | Ø jährlicher Bedarf fossiler Brennstoffe: | Besoin annuel moyen en combustibles fossiles:
Eingabe | Heizöl: | Heizöl: | Mazout:
Eingabe | Gas: | Gas: | Gaz naturel:
Eingabe | Grund für die Nutzung von Heizöl/Erdgas: | Grund für die Nutzung von Heizöl/Erdgas: | Raison d’utilisation du mazout/gaz naturel:
Eingabe | Angaben Holzkessel | Angaben Holzkessel | Informations en chaudières à bois:
Eingabe | Holzkessel 1: | Holzkessel 1: | Chaudière à bois 1:
Eingabe | Holzkessel 2: | Holzkessel 2: | Chaudière à bois 2:
Eingabe | Holzkessel 3: | Holzkessel 3: | Chaudière à bois 3:
Eingabe | Kesselleistung (kW): | Kesselleistung (kW): | Puissance nominale (kW):
Eingabe | Baujahr: | Baujahr: | Année de construction:
Eingabe | Feuerungssystem: | Feuerungssystem: | Système de chauffage:
Eingabe | Hersteller und Lieferant Holzkessel: | Hersteller und Lieferant Holzkessel: | Fabricant et fournisseur chaudière à bois:
Eingabe | Feinstaubfilter: | Feinstaubfilter: | Filtre poussières fines:
Eingabe | Typ Feinstaubfilter (Produkt, Lieferant): | Typ Feinstaubfilter (Produkt, Lieferant): | Type (produit, fabricant):
Eingabe | Bemerkungen: | Bemerkungen: | Remarques:
Eingabe | (z.B. Abgaskondensation, Entschwadung) | (z.B. Abgaskondensation, Entschwadung) | (p.ex. condensation des gaz de combustion/évacuation de la vapeur)
Eingabe | Angaben Bivalent Kessel | Angaben Bivalent Kessel | Informations en chaudières bivalentes:
Eingabe | Bivalent Kessel 1 | Bivalent Kessel 1 | Chaudière bivalente 1:
Eingabe | Bivalent Kessel 2 | Bivalent Kessel 2 | Chaudière bivalente 2:
Eingabe | Bivalent Kessel 3 | Bivalent Kessel 3 | Chaudière bivalente 3:
Eingabe | Kesselleistung (kW): | Kesselleistung (kW): | Puissance nominale (kW):
Eingabe | Baujahr: | Baujahr: | Année de construction:
Eingabe | Energieträger: | Energieträger: | Source énergétique:
Eingabe | Brennstoffqualität gemäss Liefervertrag (falls vorhanden): | Brennstoffqualität gemäss Liefervertrag (falls vorhanden): | Qualité des plaquettes selon le contrat de fourniture (le cas échéant):
Eingabe | Klassifizierung nach QM Holzheizwerke: | Klassifizierung nach QM Holzheizwerke: | Classification selon QM Chauffage au bois:
Eingabe | Falls Ja, Bezeichnung: | Falls Ja, Bezeichnung: | Si oui, désignation:
Eingabe | Typisch gelieferte Brennstoffqualität (übliche Situation): | Typisch gelieferte Brennstoffqualität (übliche Situation): | Qualité normale des plaquettes fournies:
Eingabe | Anteil Hartholz: | Anteil Hartholz: | Part bois dur:
Eingabe | Anteil Weichholz: | Anteil Weichholz: | Part bois tendre:
Eingabe | Mittlerer Wassergehalt M: | Mittlerer Wassergehalt M: | Teneur moyenne en eau M:
Eingabe | Abweichende Brennstoffqualität (z.B. Extremfall, Ausnahmesituation): | Abweichende Brennstoffqualität (z.B. Extremfall, Ausnahmesituation): | Qualité exceptionnelle des plaquettes fournies (p.ex. cas extraordinaire):
Eingabe | Anteil Hartholz: | Anteil Hartholz: | Part bois dur:
Eingabe | Anteil Weichholz: | Anteil Weichholz: | Part bois tendre:
Eingabe | Mittlerer Wassergehalt M: | Mittlerer Wassergehalt M: | Teneur moyenne en eau M:
Eingabe | Brennstofflager- bzw. Silovolumen (Holz) | Brennstofflager- bzw. Silovolumen (Holz) | Volume de stockage de combustible ou de silo (bois)
Eingabe | Netto: Lagervolumen | Netto: Lagervolumen | Volume brut:
Eingabe | Brutto: Gebäudevolumen | Brutto: Gebäudevolumen | Volume net:
Eingabe | Werden die Anforderungen der Anlage gemäss SUVA-Merkblatt Nr. 66050 «Damit Grünschnitzelsilos keine Gefahr sind. Sicheres Arbeiten» erfüllt? | Werden die Anforderungen der Anlage gemäss SUVA-Merkblatt Nr. 66050 «Damit Grünschnitzelsilos keine Gefahr sind. Sicheres Arbeiten» erfüllt? | Si les exigences de l'usine sont-elles conformes à la notice n° 66050 de la SUVA "Silos à plaquettes de bois vert - Identification des dangers et plan de mesures" est remplie?
Eingabe | Falls Nein, welche Massnahmen sind nötig? | Falls Nein, welche Massnahmen sind nötig? | Si non, quelles sont les mesures nécessaires?
Eingabe | Austragungssystem: | Austragungssystem: | Systèmes d’extraction:
Eingabe | Transportsystem: | Transportsystem: | Systèmes de transport:
Eingabe | Wärmespeicher vorhanden: | Wärmespeicher vorhanden: | Accumulateur:
Eingabe | Falls Ja, Volumen: | Falls Ja, Volumen: | Si oui, Volume:
Eingabe | Sind weitere Wärmequellen für direkte oder indirekte Einspeisung ins Heizsystem vorhanden? | Sind weitere Wärmequellen für direkte oder indirekte Einspeisung ins Heizsystem vorhanden? | Est-ce qu’il y a d’autres sources de chaleur disponibles qui sont injectées dans le réseau de chaleur?
Eingabe | Werden die Anforderungen der Anlage gemäss Brandschutzrichtline «Wärmetechnische Anlagen» und Brandschutzerläuterungen «Schnitzelfeuerungen» erfüllt? | Werden die Anforderungen der Anlage gemäss Brandschutzrichtline «Wärmetechnische Anlagen» und Brandschutzerläuterungen «Schnitzelfeuerungen» erfüllt? | Les exigences de l'installation conformément à la directive sur la protection contre l'incendie "Installations thermiques" et aux explications sur la protection contre l'incendie "Chauffages à plaquettes de bois" sont-elles remplies ?
Eingabe | Falls Nein, welche Massnahmen sind nötig? | Falls Nein, welche Massnahmen sind nötig? | Si non, quelles sont les mesures nécessaires?
Eingabe | Werden die Anforderungen an die Mindesthöhe von Kaminen gemäss Empfehlungen des Bundesamts für Umwelt BAFU erfüllt? | Werden die Anforderungen an die Mindesthöhe von Kaminen gemäss Empfehlungen des Bundesamts für Umwelt BAFU erfüllt? | Les exigences relatives à la hauteur minimale des cheminées selon les recommandations de l'Office fédéral de l'environnement OFEV sont-elles respectées?
Eingabe | Falls Nein, welche Massnahmen sind nötig? | Falls Nein, welche Massnahmen sind nötig? | Si non, quelles sont les mesures nécessaires?
Eingabe | Falls ja: Beschreibung der Wärmequelle (z.B. BHKW Biogas, Prozessabwärme, Umweltwärme für WP, etc.): | Falls ja: Beschreibung der Wärmequelle (z.B. BHKW Biogas, Prozessabwärme, Umweltwärme für WP, etc.): | Le cas échéant: description de la source de chaleur (p.ex. CCF biogaz, chaleur résiduelle, pompe à chaleur, etc.):
Eingabe | 3. Wärmeverteilung | 3. Wärmeverteilung | 3. Distribution de chaleur
Eingabe | Betriebszeit Wärmeverbund: | Betriebszeit Wärmeverbund: | Durée d‘exploitation:
Eingabe | Jährlicher Wärmeabsatz: | Jährlicher Wärmeabsatz: | Relevé compteurs de chaleur auprès des consommateurs:
Eingabe | Jährliche Wärmeverteilverluste: | Jährliche Wärmeverteilverluste: | Pertes annuelles de distribution de chaleur:
Eingabe | % (bezogen auf die ins Netz eingespeiste Wärme) | % (bezogen auf die ins Netz eingespeiste Wärme) | % (en fonction de la chaleur fournie au réseau)
Eingabe | MWh/a (Wärnebezug der einzelnen Wärmekunden inkl. Eigenbedarf an Nutzwärme ohne Wärmeverteilverluste) | MWh/a (Wärnebezug der einzelnen Wärmekunden inkl. Eigenbedarf an Nutzwärme ohne Wärmeverteilverluste) | MWh/a (consommation de chaleur de chaque client, y compris sa propre consommation de chaleur utile sans pertes de distribution de chaleur)
Eingabe | Anzahl Wärmeabnehmer / Unterstationen: | Anzahl Wärmeabnehmer / Unterstationen: | Nombre total de consommateurs de chaleur / sous-stations:
Eingabe | Sind alle mit einem Wärmezähler ausgestattet? | Sind alle mit einem Wärmezähler ausgestattet? | Est-ce que tous les consommateurs sont équipés d’un compteur de chaleur?
Eingabe | Falls Nein, Wieviele haben einen Wärmezähler? | Falls Nein, Wieviele haben einen Wärmezähler? | Si non, combien de consommateurs ont un compteur:
Eingabe | Erfolgt die Warmwasserbereitung bei den Wärmeabnehmern durch Warmwassererwärmer mit Elektroeinsatz (Elektroboiler) vor Ort | Erfolgt die Warmwasserbereitung bei den Wärmeabnehmern durch Warmwassererwärmer mit Elektroeinsatz (Elektroboiler) vor Ort | Est-ce que l’eau chaude sanitaire des consommateurs est produite par des boilers électriques chez les clients?
Eingabe | Falls Ja, Wieviele das ganze Jahr? | Falls Ja, Wieviele das ganze Jahr? | Si oui, combien toute l’année?
Eingabe | Falls Ja, Wie viele nur im Sommer? | Falls Ja, Wie viele nur im Sommer? | Si oui, combien seulement en été?
Eingabe | Gesamte Trassenlänge: | Gesamte Trassenlänge: | Longueur du tracé:
Eingabe | m (Gesamtlänge Fernleitungsnetz; (Vor- + Rücklaufleitung)/2) | m (Gesamtlänge Fernleitungsnetz; (Vor- + Rücklaufleitung)/2) | m (longueur total du réseau; (aller + retour)/2)
Eingabe | Primäre Vorlauftemperatur: | Primäre Vorlauftemperatur: | Température d‘aller primaire:
Eingabe | bei - 10°C | bei - 10°C | à -10°C
Eingabe | bei +10°C | bei +10°C | à +10°C
Eingabe | Primäre Rücklauftemperaturen (typisch): | Primäre Rücklauftemperaturen (typisch): | Températures primaires de retour (typiques):
Eingabe | Sommerbetrieb | Sommerbetrieb | Exploitation «été»
Eingabe | Heizbetrieb | Heizbetrieb | Exploitation «chauffage»
Eingabe | Ausbaupotential: | Ausbaupotential: | Potentiel d‘extension:
Eingabe | in den nächsten 5 Jahren realisierbar | in den nächsten 5 Jahren realisierbar | réalisable dans les 5 années à venir:
Eingabe | in den nächsten 10 Jahren realisierbar | in den nächsten 10 Jahren realisierbar | réalisable dans les 10 années à venir:
Eingabe | kW (zusätzliche Anschlussleistung) | kW (zusätzliche Anschlussleistung) | kW (puissance de raccordement supplémentaire)
Eingabe | Sanierungspotenzial/-absichten bestehender Wärmeabnehmer: | Sanierungspotenzial/-absichten bestehender Wärmeabnehmer: | Potentiel/intentions d’assainissement thermique des bâtiments raccordés:
Eingabe | in den nächsten 5 Jahren umgesetzt | in den nächsten 5 Jahren umgesetzt | prévu dans les 5 années à venir:
Eingabe | in den nächsten 10 Jahren umgesetzt | in den nächsten 10 Jahren umgesetzt | prévu dans les 10 années à venir:
Eingabe | kW (geringere Anschlussleistung) | kW (geringere Anschlussleistung) | kW (réduction de la puissance raccordée)
Eingabe | Sind weitere Wärmeverbünde in der Nähe vorhanden? | Sind weitere Wärmeverbünde in der Nähe vorhanden? | D’autres réseaux de chaleur aux alentours?
Eingabe | Wenn ja: Wurde Zusammenlegung geprüft? | Wenn ja: Wurde Zusammenlegung geprüft? | Le cas échéant: Fusion examinée?
Eingabe | Beschreibung: | Beschreibung: | Description:
Eingabe | 4. Betrieb | 4. Betrieb | 4. Exploitation
Eingabe | Beschwerden wegen Geruchsimmissionen (Geruchsbelästigung): | Beschwerden wegen Geruchsimmissionen (Geruchsbelästigung): | Réclamations à cause des immissions d‘odeurs:
Eingabe | Beschwerden wegen Lärmimmissionen (Lärmbelastung): | Beschwerden wegen Lärmimmissionen (Lärmbelastung): | Réclamations à cause des immissions de bruit:
Eingabe | Wenn ja, was sind die Hauptgründe für Beschwerden (z.B. Lärm bei Lieferungen, konstanter Lärm, starke Rauch- und Geruchentwicklung sporadisch oder dauerhaft, etc.)? | Wenn ja, was sind die Hauptgründe für Beschwerden (z.B. Lärm bei Lieferungen, konstanter Lärm, starke Rauch- und Geruchentwicklung sporadisch oder dauerhaft, etc.)? | Si oui, quelles sont les principales raisons des réclamations (bruit lors des livraisons, bruit en permanence, fumées épaisses ponctuellement ou en permanence, etc.):
Eingabe | Letzte amtliche Emissionsmessung: | Letzte amtliche Emissionsmessung: | Dérnière mesure officielle des émissions:
Eingabe | Emissionsgrenzwert Feststoffe (Staub): | Emissionsgrenzwert Feststoffe (Staub): | Valeur limite poussière:
Eingabe | Emissionsgrenzwert Kohlenmonoxid CO: | Emissionsgrenzwert Kohlenmonoxid CO: | Valeur limite CO:
Eingabe | Gemessener Wert Feststoffe (Staub): | Gemessener Wert Feststoffe (Staub): | Valeur mesurées poussière:
Eingabe | Gemessener Wert Kohlenmonoxid CO: | Gemessener Wert Kohlenmonoxid CO: | Valeur mesurées CO:
Eingabe | Falls Werte nicht erfüllt sind: Beschreiben der Massnahmen gemäss kantonalem Amt (inkl. Kopie Messbericht und Verfügung): | Falls Werte nicht erfüllt sind: Beschreiben der Massnahmen gemäss kantonalem Amt (inkl. Kopie Messbericht und Verfügung): | Si les valeurs limites ont été dépassées, décrivez les mesures ordonnées par les autorités s.v.p. (copie rapport de mesure et décision):
Eingabe | Brennstoffliefervertrag (Schnitzelliefervertrag) vorhanden: | Brennstoffliefervertrag (Schnitzelliefervertrag) vorhanden: | Contrat de fourniture de plaquettes existant:
Eingabe | Wärmeliefervertrag vorhanden: | Wärmeliefervertrag vorhanden: | Contrat de fourniture de chaleur existant:
Eingabe | Kann die Gesamtanlage eigenwirtschaftlich betrieben werden? | Kann die Gesamtanlage eigenwirtschaftlich betrieben werden? | Est-ce que l’exploitation de l’ensemble de l’installation est rentable?
Eingabe | Wenn nein: Wie hoch ist der jährliche Fehlbetrag? | Wenn nein: Wie hoch ist der jährliche Fehlbetrag? | Si non, quel est le déficit annuel?
Eingabe | Spezifische Wärmegestehungskosten (jährlicher Gesamtaufwand dividiert durch jährlichen Gesamtwärmeabsatz, inkl. Kapitalkosten): | Spezifische Wärmegestehungskosten (jährlicher Gesamtaufwand dividiert durch jährlichen Gesamtwärmeabsatz, inkl. Kapitalkosten): | Coûts de revient de la chaleur (coûts totaux divisés par la quantité d’énergie vendue, frais de capitaux compris):
Eingabe | Rp/kWh (inkl. MWSt.) | Rp/kWh (inkl. MWSt.) | cts./kWh (TVA comprise)
Eingabe | Ist die Wirtschaftlichkeit nach der Umsetzung der bevorstehenden Sanierungen gesichert? | Ist die Wirtschaftlichkeit nach der Umsetzung der bevorstehenden Sanierungen gesichert? | Est-ce que la rentabilité est assurée après l’assainissement planifié?
Eingabe | Sind Rückstellungen vorhanden? | Sind Rückstellungen vorhanden? | Est-ce qu’il existe des réserves?
Eingabe | Falls Ja, Höhe der Rückstellungen: | Falls Ja, Höhe der Rückstellungen: | Montant des réserves:
Eingabe | Aufwand Anlagewart(e): | Aufwand Anlagewart(e): | Frais de maintenance du concierge:
Eingabe | Stundensatz Anlagewart(e): | Stundensatz Anlagewart(e): | Taux horaire de maintenance du concierge:
Eingabe | Pauschale für Anlagewart(e) (falls vorhanden): | Pauschale für Anlagewart(e) (falls vorhanden): | Indemnisation forfaitaire du concierge (le cas échéant):
Eingabe | h/Woche | h/Woche | h/semaine
Eingabe | Durchschnittliche Anzahl Betriebsstörungen pro Monat, bei welchen der Anlagenbetreuer für die Störungsbehebung auf die Anlage gehen musste: | Durchschnittliche Anzahl Betriebsstörungen pro Monat, bei welchen der Anlagenbetreuer für die Störungsbehebung auf die Anlage gehen musste: | Nombre moyen de pannes nécessitant une intervention du concierge sur place:
Eingabe | Kosten Kaminfeger: | Kosten Kaminfeger: | Frais de ramonage:
Eingabe | Störungen pro Monat | Störungen pro Monat | pannes/mois
Eingabe | Betriebsführungsvertrag vorhanden: | Betriebsführungsvertrag vorhanden: | Contrat d’exploitation existant:
Eingabe | Falls Ja: Kosten Betriebsführungsvertrag: | Falls Ja: Kosten Betriebsführungsvertrag: | Si oui, frais d‘exploitation:
Eingabe | Jährlicher Unterhaltsaufwand (Instandhaltung, Erneuerung von Anlageteilen im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre): | Jährlicher Unterhaltsaufwand (Instandhaltung, Erneuerung von Anlageteilen im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre): | Frais annuels d‘entretien (entretien, remplacement de composants etc., valeur moyenne de 5 ans):
Eingabe | CHF/a | CHF/a | CHF/a
Eingabe | Servicevertrag vorhanden: | Servicevertrag vorhanden: | Contrat de service existants:
Eingabe | Falls ja: Kosten Servicevertrag | Falls ja: Kosten Servicevertrag | Si oui: coûts du contrat de service
Eingabe | Jährlicher Strombedarf Gesamtanlage: | Jährlicher Strombedarf Gesamtanlage: | Consommation annuelle d‘électricité installation entière:
Eingabe | Jährliche Stromkosten Gesamtanlage: | Jährliche Stromkosten Gesamtanlage: | Coûts annuels d’électricité installation entière:
Eingabe | CHF/a (inkl. MWSt.) | CHF/a (inkl. MWSt.) | CHF/a (TVA comprise)
Eingabe | Platzbedarf in bestehender Heizzentrale | Platzbedarf in bestehender Heizzentrale | Espace nécessaire disponible dans la centrale de chauffage:
Eingabe | für zusätzlichen Feinstaubfilter vorhanden: | für zusätzlichen Feinstaubfilter vorhanden: | pour filtre poussières fines:
Eingabe | für zusätzlichen Wärmespeicher vorhanden: | für zusätzlichen Wärmespeicher vorhanden: | pour accumulateur:
Eingabe | Schätzung zusätzlich vorhandener Platzreserve in der Heizzentrale: | Schätzung zusätzlich vorhandener Platzreserve in der Heizzentrale: | Estimation de l’espace supplémentaire à disposition dans la centrale de chauffage:
Eingabe | Nutzbare Raumhöhe: | Nutzbare Raumhöhe: | Hauteur du local:
Eingabe | Gegebenenfalls ist eine Skizze oder ein Plan des Heizungskellers mit den Hauptabmessungen beizufügen. | Gegebenenfalls ist eine Skizze oder ein Plan des Heizungskellers mit den Hauptabmessungen beizufügen. | Eventuellement, joindre une esquisse ou un plan de la chaufferie avec les dimensions principales.
Eingabe | 5. Diverses | 5. Diverses | 5. Divers
Eingabe | Zusätzliche Bemerkungen zur Holzenergieanlage (z.B. häufig vorkommende Störungen, Betriebsprobleme verursacht durch Brennstoffqualität, Förderanlagen, Ascheentsorgung, hohe Rücklauftemperaturen (Fernwärmenetz), etc.): | Zusätzliche Bemerkungen zur Holzenergieanlage (z.B. häufig vorkommende Störungen, Betriebsprobleme verursacht durch Brennstoffqualität, Förderanlagen, Ascheentsorgung, hohe Rücklauftemperaturen (Fernwärmenetz), etc.): | Remarques supplémentaires concernant l’installation (p.ex. incidents fréquents, problèmes engendrés par la qualité des plaquettes, systèmes de transport, décendrage, températures de retour du réseau élevées, etc.):
Eingabe | Holzversorgung: | Holzversorgung: | Approvisionnement en plaquettes:
Eingabe | Sind Schnitzellagerhallen in der Nähe vorhanden: | Sind Schnitzellagerhallen in der Nähe vorhanden: | Halles de stockage existantes aux alentours:
Eingabe | Sind Trockenschnitzel verfügbar (z.B. für Sommerbetrieb) | Sind Trockenschnitzel verfügbar (z.B. für Sommerbetrieb) | Plaquettes sèches disponibles («plaquettes d‘été»)
Eingabe | Wie erfolgt die Verwaltung der Brennstofflieferungen (vollständig durch den Brennstofflieferanten, teilweise durch den Betreiber, etc.): | Wie erfolgt die Verwaltung der Brennstofflieferungen (vollständig durch den Brennstofflieferanten, teilweise durch den Betreiber, etc.): | Comment est géré l’approvisionnement des plaquettes (entièrement sous-traité à une entreprise tierce, partiellement géré par l’exploitant avec la fourniture du bois par exemple, etc.):
Eingabe | Welche drei Punkte machen Ihnen am meisten Bedenken in Bezug auf die Erneuerung und den Weiterbetrieb der Holzenergieanlage? | Welche drei Punkte machen Ihnen am meisten Bedenken in Bezug auf die Erneuerung und den Weiterbetrieb der Holzenergieanlage? | Indiquez 3 points qui vous préoccupent à l’égard de l’assainissement et de l’exploitation future de l‘installation s.v.p.:
Dropdown | Ja | Ja | Oui
Dropdown | Nein | Nein | Non
Dropdown | Ganzjährig | Ganzjährig | Toute l‘année
Dropdown | Heizperiode | Heizperiode | Saison de chauffage
Dropdown | Spitzenlastdeckung und Störungsfall Holzkessel | Spitzenlastdeckung und Störungsfall Holzkessel | Pour l'appoint et en cas de pannes du bois
Dropdown | Sommerbetrieb (Holzkessel aus) | Sommerbetrieb (Holzkessel aus) | Pour l’été (bois à l’arrêt)
Dropdown | Spitzenlastdeckung, Störungsfall Holzkessel und Sommerbetrieb (Holzkessel aus) | Spitzenlastdeckung, Störungsfall Holzkessel und Sommerbetrieb (Holzkessel aus) | Pour l'appoint, en cas de pannes du bois et pour l’été (bois à l’arrêt)
Dropdown | Unterschub | Unterschub | poussée inférieure
Dropdown | Rost, Vorschubrost | Rost, Vorschubrost | grille (mobile)
Dropdown | Öl | Öl | Mazout
Dropdown | Gas | Gas | Gaz naturel
Dropdown | Schubboden | Schubboden | Racleur |  | □
Dropdown | Rundaustragung | Rundaustragung | Extraction ronde | □
Dropdown | Förderschnecke | Förderschnecke | Extraction à vis | □
Dropdown | Schubsystem (Hydraulischer Einschieber) | Schubsystem (Hydraulischer Einschieber) | Extraction hydraulique
Dropdown | Kratzkettenförderer | Kratzkettenförderer | Convoyeurs à chaîne à raclettes
Dropdown | das ganze Jahr | das ganze Jahr | Toute l‘année
Dropdown | nur im Sommer | nur im Sommer | Seulement en été
Dropdown | eingehalten | eingehalten | respectée
Dropdown | überschritten | überschritten | dépassée
Auswertung | WE1 | WE1 | WE1
Auswertung | WE2 | WE2 | WE2
Auswertung | WE3 | WE3 | WE3
Auswertung | WE4 | WE4 | WE4
Auswertung | WE5 | WE5 | WE5
Auswertung | WE6 | WE6 | WE6
Auswertung | WE7 | WE7 | WE7
Auswertung | WE8 | WE8 | WE8
Auswertung | 1 Holzkessel ohne Speicher | 1 Holzkessel ohne Speicher | 1 chaudière à bois sans accumulateur
Auswertung | 1 Holzkessel mit Speicher | 1 Holzkessel mit Speicher | 1 chaudière à bois avec accumulateur
Auswertung | 1 Holzkessel + 1 Öl-/Gaskessel ohne Speicher | 1 Holzkessel + 1 Öl-/Gaskessel ohne Speicher | 1 chaudière à bois + 1 chaudière mazout/gaz sans accumulateur
Auswertung | 1 Holzkessel + 1 Öl-/Gaskessel mit Speicher | 1 Holzkessel + 1 Öl-/Gaskessel mit Speicher | 1 chaudière à bois + 1 chaudière mazout/gaz avec accumulateur
Auswertung | 2 Holzkessel ohne Speicher | 2 Holzkessel ohne Speicher | 2 chaudières à bois sans accumulateur
Auswertung | 2 Holzkessel mit Speicher | 2 Holzkessel mit Speicher | 2 chaudières à bois avec accumulateur
Auswertung | 2 Holzkessel + 1 Öl-/Gaskessel ohne Speicher | 2 Holzkessel + 1 Öl-/Gaskessel ohne Speicher | 2 chaudières à bois + 1 chaudière mazout/gaz sans accumulateur
Auswertung | 2 Holzkessel + 1 Öl-/Gaskessel mit Speicher | 2 Holzkessel + 1 Öl-/Gaskessel mit Speicher | 2 chaudières à bois + 1 chaudière mazout/gaz avec accumulateur
Auswertung | z.B. mehr als zwei Holzkessel | z.B. mehr als zwei Holzkessel | par exemple Installation à plusieurs chaudières à bois
Auswertung | Keine | Keine | Aucun
Auswertung | Standard-Schaltung gemäss QM Holheizwerke: | Standard-Schaltung gemäss QM Holheizwerke: | Solution Standard de QM:
Auswertung | Vollbetriebsstundenzahl der Wärmeabnehmer: | Vollbetriebsstundenzahl der Wärmeabnehmer: | Heures de fonctionnement à pleine charge des consommateurs:
Auswertung | Brennstoffkosten Holz inkl. Aschenetsorgung | Brennstoffkosten Holz inkl. Aschenetsorgung | Coûts du bois de chauffage, y compris l'élimination des cendres
Auswertung | Brennstoffkosten Fossil inkl. CO2-Abgabe | Brennstoffkosten Fossil inkl. CO2-Abgabe | Coûts des combustibles fossiles, y compris la taxe sur le CO2
Auswertung | Rp./kWh; Abgerechnet am Wärmezähler (Produktion) | Rp./kWh; Abgerechnet am Wärmezähler (Produktion) | cts./kWh ; facturé au compteur de chaleur (production)
Auswertung | Berechnete Kennzahlen | Berechnete Kennzahlen | Données caractéristiques calculées
Auswertung | Vollbetriebsstundenzahl der/des Holzkessel [h/a] | Vollbetriebsstundenzahl der/des Holzkessel [h/a] | Nombre d'heures de fonctionnement à pleine charge (chaudière à bois) [h/a]
Auswertung | Jahreswärmeproduktion mit Holz [%] | Jahreswärmeproduktion mit Holz [%] | Production annuelle de chaleur avec du bois [%]
Auswertung | Speichergrösse [m3] | Speichergrösse [m3] | Volume de l'accumulateur [m3]
Auswertung | Anschlussdichte [MWh/(a m)] | Anschlussdichte [MWh/(a m)] | Densité de raccordement [MWh/(a m)]
Auswertung | Wärmeverluste angegeben [%/a] | Wärmeverluste angegeben [%/a] | Perte de chaleur indiquées [%/a]
Auswertung | Wärmeverluste berechnet [%/a] | Wärmeverluste berechnet [%/a] | Pertes de chaleur calculées [%/a]
Auswertung | Zielwert erfüllt | Zielwert erfüllt | Valeur cible atteinte
Auswertung | Zielwert nicht erfüllt | Zielwert nicht erfüllt | Valeur cible non atteinte
Auswertung | Ergebnis liegt im Bereich zwischen günstigen respektive ungünstigen Baubedingungen im Endausbau | Ergebnis liegt im Bereich zwischen günstigen respektive ungünstigen Baubedingungen im Endausbau | Le résultat se situe entre des conditions de construction favorables et défavorables dans la phase finale de construction.
Auswertung | Ergebnis | Ergebnis | Résultat
Auswertung | Vergleich | Vergleich | Valeur de comparaison
Auswertung | Ergebnis ≥ als Vergleichswert | Ergebnis ≥ als Vergleichswert | Résultat ≥ une valeur de comparaison
Auswertung | Ergebnis ≤ als Vergleichswert | Ergebnis ≤ als Vergleichswert | Résultat ≤ une valeur de comparaison
Berechnung | Sehr günstige Baubedingungen (z.B. Kunststoffrohre) | Sehr günstige Baubedingungen (z.B. Kunststoffrohre) | Conditions trés favorables (p.e. Tubes médians en plastique)
Berechnung | Günstige Baubedingungen (KMR-Rohre) | Günstige Baubedingungen (KMR-Rohre) | Conditions favorables (Tubes pré-isolés en métal)
Berechnung | Ungünstige Baubedingungen (KMR-Rohre) | Ungünstige Baubedingungen (KMR-Rohre) | Conditions défavorables (Tubes pré-isolés en métal)
Berechnung | Zielwert Endausbau | Zielwert Endausbau | Valeur cible, l'installation finale
Berechnung | Zielwert erste Ausbaustufe | Zielwert erste Ausbaustufe | Valeur cible, première étape de dévelopement
Berechnung | 70-90 °C, Jahresbetrieb inkl. Warmwasser | 70-90 °C, Jahresbetrieb inkl. Warmwasser | 70-90 °C, exploitation annuelle, eau chaude inclusive
Berechnung | 70-90 °C, Heizperiode inkl. Warmwasser | 70-90 °C, Heizperiode inkl. Warmwasser | 70-90 °C, exploitation periode de chauffage, eau chaude inclusive
Berechnung | 40-70 °C, Heizperiode exkl. Warmwasser | 40-70 °C, Heizperiode exkl. Warmwasser | 40-70 °C, exploitation periode de chauffage, eau chaude exclusive
Berechnung | Zielwert Wärmeverteilverluste | Zielwert Wärmeverteilverluste | Valeur cible, perte de chaleur annuelle
Berechnung | 4000 Vollbetriebsstunden der Holzfeuerung | 4000 Vollbetriebsstunden der Holzfeuerung | 4000 heures de fonctionnement à pleine charge (chaudière à bois)
Berechnung | 2000 Vollbetriebsstunden der Holzfeuerung | 2000 Vollbetriebsstunden der Holzfeuerung | 2000 heures de fonctionnement à pleine charge (chaudière à bois)
Berechnung | Brennstoffpreis 3.7 Rp./kWh bei 10% Verluste (Erzeugung und Verteilung) | Brennstoffpreis 3.7 Rp./kWh bei 10% Verluste (Erzeugung und Verteilung) | Prix du combustible 3 cts./kWh avec 10% de pertes (production et distribution)
Berechnung | Brennstoffpreis 5 Rp./kWh bei 20% Verluste (Erzeugung und Verteilung) | Brennstoffpreis 5 Rp./kWh bei 20% Verluste (Erzeugung und Verteilung) | Prix du combustible 5 cts./kWh avec 20% de pertes (production et distribution)
Berechnung | Erwartungswert | Erwartungswert | Valeur prévue
Berechnung | Untere Grenze | Untere Grenze | Limite inférieure
Berechnung | Obere Grenze | Obere Grenze | Limite supérieure
Berechnung | und | und | et
Information | Projektbeschreibung | Projektbeschreibung | Description du projet
Information | In der Schweiz sind 2‘000 bis 2’500 automatische Holzenergieanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung > 70 kW in Betrieb (ohne Anlagen in Holzverarbeitungsbetrieben, ohne Pelletkessel), welche vor 2012 erstellt wurden. Diese müssen bis spätestens Ende 2021 so nachgerüstet werden, dass sie die verschärften Vorschriften der Luftreinhalte-Verordnung LRV einhalten (Nachrüstung mit Feinstaubfilter und Wärmespeicher). Bei den meisten Anlagen müssen zudem in den nächsten Jahren die Wärmeerzeuger (Holzkessel) erneuert werden, weil deren Lebensdauer erreicht ist. Das Nachrüsten mit einem Feinstaubfilter ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten oder der technischen Anforderungen oft schwierig. Zudem verfügen Anlagen, welche älter als 15 Jahre sind, oftmals über keinen Wärmespeicher. | In der Schweiz sind 2‘000 bis 2’500 automatische Holzenergieanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung > 70 kW in Betrieb (ohne Anlagen in Holzverarbeitungsbetrieben, ohne Pelletkessel), welche vor 2012 erstellt wurden. Diese müssen bis spätestens Ende 2021 so nachgerüstet werden, dass sie die verschärften Vorschriften der Luftreinhalte-Verordnung LRV einhalten (Nachrüstung mit Feinstaubfilter und Wärmespeicher). Bei den meisten Anlagen müssen zudem in den nächsten Jahren die Wärmeerzeuger (Holzkessel) erneuert werden, weil deren Lebensdauer erreicht ist. Das Nachrüsten mit einem Feinstaubfilter ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten oder der technischen Anforderungen oft schwierig. Zudem verfügen Anlagen, welche älter als 15 Jahre sind, oftmals über keinen Wärmespeicher. | En Suisse, on compte actuellement 2‘000 à 2‘500 chauffages automatiques au bois d’une puissance supérieure à 70 kW et mis en service avant 2012 (sans compter les chauffages dans l’industrie du bois et les chauffages aux pellets). D’ici fin 2021, ces installations doivent être adaptées aux exigences de l’Ordonnance sur la protection de l’air OPair (installation d’un filtre poussières fines et d’un accumulateur). Dans la plupart des cas, on remplacera en même temps la chaudière ayant atteint la fin de son cycle de vie. En raison du défi technique ainsi que des conditions spatiales, l’assainissement est souvent une tâche complexe, qui demande une planification méticuleuse.
Information | Das vorliegende Beratungstool «Erneuerung Holzenergieanlagen» wird zwar als Instrument für den Beratungsdienst von Holzenergie Schweiz erstellt, steht aber auch Planern, Beratern und Anlagenbetreibern zur Verfügung. Das Dienstleistungsangebot mit dem Beratungstool soll dazu beitragen, dass die Betreiber dieser Anlagen im Hinblick auf die Anlagenerneuerung professionell und effizient beraten werden und die Anlage nach ihrer Sanierung technisch und wirtschaftlich dem neusten Stand der Technik und möglichst den Qualitätsanforderungen von QM Holzheizwerke entsprechen. | Das vorliegende Beratungstool «Erneuerung Holzenergieanlagen» wird zwar als Instrument für den Beratungsdienst von Holzenergie Schweiz erstellt, steht aber auch Planern, Beratern und Anlagenbetreibern zur Verfügung. Das Dienstleistungsangebot mit dem Beratungstool soll dazu beitragen, dass die Betreiber dieser Anlagen im Hinblick auf die Anlagenerneuerung professionell und effizient beraten werden und die Anlage nach ihrer Sanierung technisch und wirtschaftlich dem neusten Stand der Technik und möglichst den Qualitätsanforderungen von QM Holzheizwerke entsprechen. | Le présent outil «Assainissement des chauffages automatiques au bois» aidera à entamer le processus de planification en relevant les données principales de l’installation existante. L’outil est conçu pour les planificateurs, les conseillers, le service de conseil d’Energie-bois Suisse ainsi que pour les exploitants-mêmes des installations. Il contribuera à un service de conseil professionnel et un assainissement tenant compte de l’état actuel de la technique et des standards de qualité du QM Chauffages au bois.
Information | Die Erneuerung der Anlage ist eine einmalige Gelegenheit, die allgemeine Akzeptanz der Holzenergie weiter zu erhöhen. Deshalb liegt der Fokus des Beratungstools auf folgenden Punkten: | Die Erneuerung der Anlage ist eine einmalige Gelegenheit, die allgemeine Akzeptanz der Holzenergie weiter zu erhöhen. Deshalb liegt der Fokus des Beratungstools auf folgenden Punkten: | Etant donné que le moment de l’assainissement représente une opportunité unique pour augmenter l’acceptation générale de l’énergie du bois, l’outil se focalise sur les points suivants:
Information | · Minimierung der Geruchs- und Lärmimmissionen | · Minimierung der Geruchs- und Lärmimmissionen | · Minimisation des immissions d’odeur et de bruit
Information | · tiefer Wartungs- und Unterhaltsaufwand | · tiefer Wartungs- und Unterhaltsaufwand | · coûts bas de maintenance et d‘entretien
Information | · reibungslose Schnittstelle zwischen Feuerung und Holzbrennstoff | · reibungslose Schnittstelle zwischen Feuerung und Holzbrennstoff | · bonne interface entre le combustible et la chaudière
Information | · bequeme Entaschung nach den Anforderungen der Arbeitshygiene | · bequeme Entaschung nach den Anforderungen der Arbeitshygiene | · décendrage bien conçu et remplissant les exigences de l’hygiène de travail
Information | · sicherer und sorgloser Betrieb | · sicherer und sorgloser Betrieb | · fonctionnement sûr et sans souci
Information | · hoher Jahresnutzungsgrad (dank optimierter Auslegung der Feuerungswärmeleistung) | · hoher Jahresnutzungsgrad (dank optimierter Auslegung der Feuerungswärmeleistung) | · rendement annuel élevé (grâce à une conception optimale de la puissance calorifique)
Information | · tiefe Wärmeverluste des Fernwärmenetzes | · tiefe Wärmeverluste des Fernwärmenetzes | · pertes thermiques faibles du réseau de chaleur
Information | · wirtschaftlicher und kostendeckender Betrieb | · wirtschaftlicher und kostendeckender Betrieb | · exploitation économique et couvrant les frais d’exploitation
Information | · Anpassung der Verträge (Wärmeliefervertrag, etc.) an heute anerkannte Standards | · Anpassung der Verträge (Wärmeliefervertrag, etc.) an heute anerkannte Standards | · adapation des contrats (p.ex. contrat de fourniture de chaleur) aux standards actuels reconnus
Information | Das Beratungstool «Erneuerung Holzenergieanlagen» | Das Beratungstool «Erneuerung Holzenergieanlagen» | L‘outil «Assainissement des chauffages automatiques au bois»
Information | Das Beratungstool «Erneuerung Holzenergieanlagen» ist eine Excel-Datei, welche es dem Anlagenbetreiber ermöglicht, die wichtigsten anlagespezifischen Daten für die Beurteilung elektronisch einzugeben. Nach der Eingabe (Arbeitsmappe Eingabe-Saisie) erhält der Anlagenbetreiber eine Grobanalyse durch die automatische Datenauswertung mit Benchmarks (Arbeitsmappe Auswertung-Evaluation). Das ausgefüllte Tool ermöglicht es dem Planer und Berater, Standardempfehlungen zuhanden des Anlagenbetreibers zu geben und ihn auf weiterführende Hilfsmittel und Informationen zu verweisen. | Das Beratungstool «Erneuerung Holzenergieanlagen» ist eine Excel-Datei, welche es dem Anlagenbetreiber ermöglicht, die wichtigsten anlagespezifischen Daten für die Beurteilung elektronisch einzugeben. Nach der Eingabe (Arbeitsmappe Eingabe-Saisie) erhält der Anlagenbetreiber eine Grobanalyse durch die automatische Datenauswertung mit Benchmarks (Arbeitsmappe Auswertung-Evaluation). Das ausgefüllte Tool ermöglicht es dem Planer und Berater, Standardempfehlungen zuhanden des Anlagenbetreibers zu geben und ihn auf weiterführende Hilfsmittel und Informationen zu verweisen. | L’outil «Assainissement des chauffages automatiques au bois» est un tableau Excel, qui permet à l’exploitant de saisir les données spécifiques de l’installation. Ces données servent de base pour une première analyse (feuille Eingabe-Saisie) et une comparaison avec des données de références (feuille Auswertung-Evaluation) . L’outil rempli permet de faire des recommandations à l’attention de l’exploitant et de le renvoyer à d’autres documents et outils.
Information | Die Excel-Datei «Erneuerung Holzenergieanlagen» ist in drei Arbeitsmappen aufgeteilt: | Die Excel-Datei «Erneuerung Holzenergieanlagen» ist in drei Arbeitsmappen aufgeteilt: | Le tableau Excel «Assainissement des chauffages automatiques au bois» est divisé en trois feuilles:
Information | · «Information» | · «Information» | · «Information»
Information | · «Eingabe-Saisie» | · «Eingabe-Saisie» | · «Eingabe-Saisie»
Information | · «Auswertung-Evaluation» | · «Auswertung-Evaluation» | · «Auswertung-Evaluation»
Auswertung | Wärmeverteilung | Wärmeverteilung | Distribution de chaleur
Auswertung | Kosten bei Wärmeleistungsbedarf bis 6 MW | Kosten bei Wärmeleistungsbedarf bis 6 MW | Coûts pour la demande de chaleur jusqu'à 6 MW
Auswertung | Kosten bei Wärmeleistungsbedarf bis 1'000 kW | Kosten bei Wärmeleistungsbedarf bis 1'000 kW | Coûts pour la demande de chaleur jusqu'à 1'000 kW