## I1_Explications
Explications relatives à l'outil d'analyse de rentabilité de QM Chauffages au bois
Version : 6.1 (Décembre 2025)
Explications
Généralités au sujet de cet outil : Exclusion de responsabilité Malgré tout le soin apporté à l’élaboration de cet outil Excel, ses concepteurs ne peuvent donner aucune garantie concernant les résultats obtenus et les conclusions qui en sont tirées. Les simplifications et le mode de calcul retenus peuvent entraîner certaines «erreurs». L’outil ne distingue p. ex. pas si les paiements sont effectués en début ou en fin d’année, étant donné qu’une année est considérée comme une période globale. Attention : Bien que l’outil affiche des messages d’alerte en cas de non respect de diverses limites de saisie, il n’est pas exclu que la saisie de valeurs erronées conduise à l’obtention d’un résultat final également erroné. Il appartient à l’utilisateur de l’outil d’évaluer de façon appropriée les conséquences d’un certain nombre d’hypothèses. Formules : Les onglets de ce classeur sont protégées en écriture, mais l’ensemble des formules et calculs sont néanmoins visibles. Notez bien que toute modification peut entraîner des erreurs en d’autres emplacements et, par conséquent, à des assertions erronées de l’outil. Analyse de sensibilité / calculs de simulation : En faisant varier les paramètres de saisie et en enregistrant les résultats individuels des calculs de rentabilité, il est possible d’obtenir des informations concernant l’influence des paramètres individuels sur l’évolution économique du projet. Feed-back : L’équipe de QM Chauffages au bois sera ravie de toute suggestion d’amélioration ou idée concernant cet outil, que vous lui transmettrez à l’adresse info@qmholzheizwerke.ch
Remerciements Le présent outil a été élaboré sur mandat de SuisseEnergie. La suite du développement a été rendue possible grâce à Energie-bois Suisse et à la communauté de travail QM Chauffages au bois.
Onglets : Le fichier est divisé en plusieurs onglets Dénomination : La dénomination des onglets distingue également leur principale fonction : I = Information (onglet comportant des informations et des explications sur l’utilisation du fichier) E = Onglet de données (saisie de données requises pour les calculs) B = Calculs A = Onglet de sortie (présentation de résultats sélectionnés en vue de les imprimer ou d’exporter les données)
100 | Onglet «E1_Données de projet» Saisie de données de projet, délais, coûts d’investissement, subventions, prêts, frais d’exploitation, etc.
101 | Informations générales
101a | Les champs de saisie sont affichés sur fond jaune clair.
101b | Les champs de saisie avec des valeurs standard et/ou des calculs sont affichés sur fond bleu clair. Notez bien que toute modification de ces champs peut entraîner des erreurs en d’autres emplacements et, par conséquent, à des assertions erronées de l’outil.
101c | Champs de saisie dans lesquels peuvent être reprises des données issues du fichier Excel QMCB Relevé de situation. Remarque : pour éviter de copier les formules, utilisez la fonction «Coller - Valeurs».
101d | Champs de résultat dont le contenu peut être copié et inséré dans un fichier externe. Ces champs sont modifiables. Notez bien que toute modification de ces champs peut entraîner des erreurs en d’autres emplacements et, par conséquent, à des résultats erronés.
101e | Valeur par défaut des champs de saisie sur fond bleu clair. Si nécessaire, la valeur ou la formule peut être transférée dans la cellule bleue correspondante afin de rétablir la valeur initiale.
101k | Tous les montants en CHF doivent être indiqués hors TVA.
105 | Valeurs ou formules prédéfinies dans les champs sur fond bleu clair. Les écarts sont signalés dans les champs sur fond bleu clair.
106 | Champ de saisie pour le nom et la désignation du projet et/ou de la variante
107 | Personne en charge de l’édition de l'outil d'analyse de rentabilité
108 | Avertissements : Un court texte explicatif apparaît dans le champ Avertissements en cas de saisie de valeurs non plausibles (p. ex. déperditions du réseau = 80 % ou similaire)
110 | Quantités de chaleur, déperditions du réseau et informations générales sur le projet
110a | Quantité maximale de chaleur vendue en MWh/an, somme de la consommation de chaleur (point 320) de tous les clients dans l'onglet « E3_Consommateurs »
110b | Déperditions du réseau de chaleur à distance par rapport à la quantité de chaleur injectée dans le réseau (exigence QMCB ≤ 10 %). Pour les réseaux en cours d’extension, il convient d’indiquer au mieux une déperdition moyenne.
110c | Diminution annuelle des besoins en chaleur. Diminution annuelle moyenne des besoins en chaleur par des mesures d’efficacité (p.ex. Amélioration de l’enveloppe des bâtiments, de l’isolation) des consommateurs de chaleur depuis la mise en service. Cette valeur est prise en compte dans les besoins totaux en chaleur (point 532 dans l'onglet «B1_Calculs»).
110g | Année de base pour les investissements : utilisée comme année 0 pour les calculs de rentabilité.
110h | Année de la première fourniture de chaleur: année à partir de laquelle des recettes ont été générées. (Reprise de la première année de fourniture de chaleur dans l’onglet «Consommateurs»).
115 | Saisie des quantités d'énergie et des rendements
#VALUE!
115a | Part de la chaleur utile produite en %, produite à partir de la chaudière à plaquettes de bois. 100 % correspond à une installation monovalente. La part de la condensation des gaz de fumées de la chaudière à plaquettes de bois est saisie séparément.
115b | Part de la chaleur utile produite en %, produite directement à partir de la condensation des gaz de fumées de la chaudière à plaquettes de bois.
115c | Part de la chaleur utile produite en %, produite par une installation de cogénération chaleur-force (CCF).
115d | Part de la chaleur utile produite en %, produite par une pompe à chaleur (PAC).
115e | Part de la chaleur utile produite en %, produite par un producteur supplémentaire de chaleur. La production supplémentaire de chaleur est ouvert à toutes les technologies.
115f | Part de la chaleur utile produite en %, produite à partir de la récupération de chaleur résiduelle.
115g | Part de la chaleur utile produite en %, produite à base d’énergie fossile : calculé à partir de des parts de point 115a - 115f.
115l | Rendement thermique annuel de l'installation de cogénération chaleur-force (CCF). Le rendement global de la cogénération chaleur-force est calculé à partir de la somme des rendements thermique et électrique (voir illustration).
115m | Rendement électrique annuel de l'installation de cogénération chaleur-force (CCF). Le rendement global de la cogénération chaleur-force est calculé à partir de la somme des rendements thermique et électrique (voir illustration).
115n | Rendement thermique annuel du producteur supplémentaire de chaleur.
115o | Rendement annuel, soit le coefficient de performance annuel (COPA) de la pompe à chaleur (PAC).
115q | Rendement thermique annuel de la chaudière d’appoint à combustible fossile. Si une chaudière au gaz est intégrée pour couvrir les pointes de charge et que le prix en MWh relative au pouvoir calorifique supérieur (pcs) est indiqué sous le point 124, il faut également tenir compte d'un facteur 0.9 pour la la conversion de pcs en pci.
115u | Part de la consommation électrique de la pompe à chaleur (PAC) couverte par la production électrique de la cogénération chaleur-force (CCF). Il convient d'indiquer la part de la consommation électrique de la pompe à chaleur et non la part de la production de la cogénération chaleur-force.
115v | Part d’énergie auxiliaire (électricité) par rapport à la quantité de chaleur produite. Cette donnée est requise aussi bien pour la production que pour la distribution de chaleur. Recommandation QMCB : la production de chaleur nécessite 1 - 1,5 % de la chaleur produite, la distribution de la chaleur consomme 0,5 - 1 % de la chaleur distribuée.
115w | Part de la consommation électrique de l'énergie auxiliaire qui est couverte par la production d'électricité de la cogénération chaleur-force (CCF). Il convient d'indiquer la part des besoins en électricité et non la part de la production.
115x | Charbon végétal produit avec la cogénération chaleur-force en m³/an ou t/an. Seul le charbon végétal commercialisable doit être indiqué, à l'exclusion des cendres.
120 | Saisie des prix d'achat de l’énergie
120a | Prix d’achat du combustible biomasse (plaquettes de bois) en CHF/MWh d’énergie utile (mesurée sur le compteur de chaleur de la chaudière à plaquettes de bois)
120c | Prix du combustible utilisé pour l'installation de cogénération chaleur-force (CCF) en CHF/MWh (énergie finale)
120d | Prix du combustible utilisé pour le producteur supplémentaire de chaleur en CHF/MWh (énergie finale)
120e | Prix du combustible fossile utilisé (mazout ou gaz naturel) en CHF/MWh (énergie finale). Si un combustible non fossile est utilisé pour couvrir les pointes de charge, il doit également être employé ici.
120f | Prix de l’électricité en CHF/kWh (y compris part des frais de raccordement, etc.) Recommandation si le chiffre est inconnu : 30 ct./kWhel
120g | Prix de l'électricité de la pompe à chaleur (PAC) en CHF/kWhel (y compris la part des frais de raccordement, etc.) La valeur par défaut correspond au prix général de l'électricité, point 120f.
120j | Prix de la récupération de chaleur résiduelle en CHF/MWh
120m | Tarif moyen de rétribution/rachat d'électricité en CHF/kWhel pour l'électricité injectée dans le réseau, y compris garantie d'origine (GO)
120n | Prix moyen de vente du charbon végétal en CHF/m³ ou CHF/t
125 | Saisie des frais d’exploitation et d'autres charges (dépenses importantes pour le projet)
125a | Coûts d'exploitation : frais de personnel pour l'utilisation, le nettoyage, l'entretien, hors frais administratifs. Valeur prescrite = valeur indicative Manuel de planification QMCB : 1,5% des coûts d'investissement pour la production de chaleur (pts 151-153)
125b | Frais d'exploitation externes pour le ramonage, la mesure des émissions, les contrats de service, etc. (élimination des cendres si elle n'est pas comprise dans le prix du combustible)
125c | Frais d’entretien : pièces de rechange, réparations (pourcentage de l’investissement selon QMCB, voir à partir du point 140).
125g | Frais annuels de loyer, de bail ou de propriété/immeuble (introduire les frais effectifs)
125h | Autres frais annuels (administration, assurance, impôts, site internet, téléphonie, taxes publiques, ......, etc.). Valeur par défaut : 1% du coûts d'investissement total (valeur indicative Manuel de planification QMCB : 0.5–1.5%)
125m | Inflation annuelle générale en % : il est possible de saisir une valeur globale servant de prescription dans les inflations individuelles dans l’onglet B1_Calculs (point 505).
125n | Taux d'intérêt nominal : taux d'intérêt nominal actuel
125o | Taux d'intérêt réel : calculé à partir du taux d'intérêt nominal (125n) et de l'inflation moyenne (125m)
140 | Structure de coûts
141 | Colonne de saisie des coûts d’investissement
142 | Frais d’entretien spécifiques : pourcentage des coûts d’investissement (voir aussi Manuel de planification QMCB) Remarque : les valeurs peuvent être ajustées manuellement afin de compenser les fluctuations de prix exceptionnelles.
143 | Durée d’amortissement des composants de l’installation (voir aussi Manuel de planification QMCB)
145 | Montant total des investissements
145a | Coûts de construction pour la centrale de chauffe, du stockage du combustible et environs
145b | Coûts des composants pour l’installation spécifiques au bois (chaudière complète à plaquettes de bois )
145c | Coûts d’investissement pour l'installation de cogénération chaleur-force (CCF)
145d | Coûts d’investissement pour l'installation de pompes à chaleur (PAC)
145e | Coûts d’investissement pour la construction de sondes géothermiques ou d'un système d'utilisation des eaux souterraines (bedingt auch Nutzung von Oberflächengewässer und Geothermie)
145f | Coûts d’investissement pour le producteur supplémentaire de chaleur (non fossile)
145g | Coûts d’investissement pour la récupération de chaleur résiduelle
145h | Coûts d’investissement pour les composants de l’installation spécifiques à la charge de pointe (chaudière à combustible fossile)
145i | Coûts d’investissement pour les installations de chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire et électriques (CVCSE)
145j | Coûts d’investissement pour le réseau de chaleur, y compris génie civil
#VALUE!
145k | Coûts d’investissement pour les compteurs de chaleur et la régulation des stations de transfert de chaleur au niveau des consommateurs (propriété du réseau de chaleur), y compris les compteurs de chaleur des producteurs de chaleur. Ce poste implique généralement des investissements de remplacement après une quinzaine d’années.
145l | Coûts d’investissement liés aux chaufferies (part des stations de transfert de chaleur du côté des consommateurs). Part client, généralement remboursée à l'exploitant du réseau de chaleur avec les frais uniques de raccordement (point 325). Ce poste n’implique généralement pas d’investissements de remplacement pour le compte du réseau de chaleur. Ce poste n’est pas inclus dans le calcul de la valeur résiduelle!
145m | Frais de planification et d’imprévus (durée d’amortissement moyenne). Ce poste n’est pas inclus dans le calcul de la valeur résiduelle !
145z | Total des investissements calculé pour le projet et la durée moyenne d’amortissement
150 | Répartition des investissements sur max. cinq étapes en % de l’investissement total (point 145z). Remarque : les frais d’entretien (point 142) sont échelonnés selon la même répartition. En cas de différence entre les frais d’entretien effectifs et les dépenses figurant au point 574b dans l'onglet «B1_Calculs», les pourcentages du point 142 doivent être adaptés en conséquence.
150a | Étape 1 : L’année de démarrage du projet (point 110g) est toujours l’année des premiers investissements : ce champ ne peut pas être modifié ; les investissements non effectués dans les années des points 150b ff sont réalisés durant l’année de démarrage. (Formule: 100 % de l’investissement total - parts d’investissement des points 150b ff)
150b - 150e | Étape 2 ff : Année et part d’investissement des années suivantes. Par défaut, l’année suivant l’année de démarrage est sélectionnée. Ce champ peut être modifié. Remarque : aucune année ne doit être saisie deux fois. Attention: toute frappe dans ce champ supprime la formule !
151 | Part de la position dans l'investissement total. Remarque : la somme de toutes les parts peut être supérieure à 100 %, car les frais de raccordement, par exemple, sont souvent payés avec un certain retard et doivent donc être préfinancés.
155 | La saisie des capitaux propres ou des capitaux-actions est nécessaire pour calculer la couverture des investissements.
156 | Calcul du total des coûts de raccordement (uniques) (somme de E3_Consommateurs, point 325)
160 | Informations relatives au financement externe du projet Deux crédits / prêts peuvent être saisis.
160a | Total du montant financé par des fonds externes
160b | Durée du crédit ; ce calcul suppose des mensualités constantes sur toute la durée. La durée du crédit bancaire devrait être choisie aussi longue que possible (idéalement 20 voire 25 ans) et une possibilité de remboursement anticipé sans frais devrait être prévue dans le contrat. Ainsi, la mensualité due reste aussi faible que possible et, en cas de hausse de ses recettes, l’exploitant peut effectuer des versements anticipés et amortir son crédit plus rapidement. Les crédits à durée indéterminée sans mensualités (p. ex. les hypothèques sans amortissement) sont saisies avec une durée de «0».
160c | Année de début du crédit/prêt. C’est l’année de déblocage du prêt pour le projet et où la première mensualité est due. Le paiement des intérêts intervient toujours l’année suivante.
160d | Au cours de l'année où commence l'amortissement du crédit/prêt, le premier versement amortissant est dû.
160e | Taux d’intérêt annuel brut du crédit (avant déduction de l’impôt anticipé) sur l’ensemble de sa durée (taux d’intérêt moyen)
165 | Informations concernant les subventions
166 | Subventions uniques Trois «packs» de subventions uniques (p. ex. subvention cantonale, Fondation pour le climat, Aide Suisse aux Montagnards, etc.) avec des années de versement différentes peuvent être saisis.
166a | Subvention unique du pack
166b | Année de versement de la subvention unique du pack. Il est conseillé d’intégrer le versement de la subvention unique au calcul au plus tôt après la mise en service et idéalement à l’issue de la première année d’exploitation. Un retard de versement entraîne des intérêts supplémentaires pour les fonds externes nécessaires dans l’intervalle.
167 | Subventions pluriannuelles Outre les subventions uniques, il est également possible de saisir une subvention annuelle temporaire (p. ex. KliK)
167a | Versement annuel moyen durant la période subventionnée.
167b | Durée des subventions annuelles (nombre de versements)
167c | Année du premier versement. Veuillez tenir compte de la durée de traitement pour le calcul / la libération des versements annuels. Il est conseillé de compter sur un premier versement au plus tôt l’année suivant la mise en service.
170 | Valeurs calculées Valeurs numériques pouvant être calculées à partir des informations saisies ci-dessus et servant au contrôle de la saisie et à la représentation du calcul des quantités d’énergie.
170a | Quantité moyenne de chaleur produite par an : calculée à partir de la quantité de chaleur produite par an conformément au registre « B1_Calculs », colonne « Besoins en chaleur » (point 532) (considération sur la durée du projet de 25 ans).
170b | Quantité de chaleur utile produite avec de la biomasse (plaquettes de bois) : calculée d’après la part de biomasse (point 115a)
170c | Quantité de chaleur utile produite directement à partir de la condensation des gaz de fumées de la chaudière à plaquettes de bois : calculée selon point 115b
170d | Besoins en combustible pour la cogénération chaleur-force : calculée selon les points 115c et 115l
170e | Quantité de chaleur utile produite par la pompe à chaleur (PAC) : calculée selon point 115d
170f | Besoins en énergie finale du producteur supplémentaire de chaleur, calculés à partir des points 115e et 115n
170g | Quantité de chaleur utile produite, provenant de la récupération de chaleur résiduelle, calculés à partir du point 115f
170h | Besoins en énergie primaire fossile pour la couverture des pointes : calculé d’après la part de combustible fossile (point 115g) et le taux d’utilisation annuel de la chaudière d’appoint (point 115q).
170i | Quantité d'électricité produite par la cogénération chaleur-force (CCF) : calculée selon les points 115c et 115m
170j | Consommation propre de la production d'électricité issue de la cogénération chaleur-force (CCF) pour la pompe à chaleur (PAC) et l'énergie auxiliaire, calculée à partir des points 115d, o, u, v, w ; 170a, i, j.
170k | Consommation annuelle de la pompe à chaleur (PAC) à partir du réseau électrique, calculée à partir de 115d, u, 170 a, j
170l | Consommation annuelle d'énergie auxiliaire à partir du réseau électrique, calculée à partir de 115w, 170a, j
170m | Réinjection annuelle d'électricité dans le réseau électrique, calculée à partir des points 170i, 115u, 115w
170n | Production annuelle de charbon végétal, point 115x
175 | Coûts annuels de l'énergie basés sur la consommation/production annuelle moyenne de chaleur, point 170a
175a | Coûts annuels de l'énergie de la biomasse (plaquettes de bois), calculés à partir des points 170b et 120a
175b | Coûts annuels de l'énergie de la cogénération chaleur-force (CCF), calculés à partir des points 170d et 120c
175c | Coûts annuels de l'énergie du producteur supplémentaire de chaleur (non fossile), calculés à partir des points 170f, 120d
175d | Coûts annuels de l'énergie de la récupération de chaleur résiduelle, calculés à partir du point 170g, 120h
175e | Coûts annuels de l'énergie pour l'achat d'énergie fossile de pointe, calculés à partir des points 170h et 120e
175f | Coûts annuels d'électricité pour la pompe à chaleur (PAC) (à partir du réseau électrique), calculés à partir du point 170k, 120g
175h | Coûts annuels d'électricité pour l'énergie auxiliaire (à partir du réseau électrique), calculés à partir des points 170l, 120f
177 | Recettes provenant de la vente d'énergie et de charbon végétal
177a | Recettes provenant de la réinjection annuelle d'électricité dans le réseau électrique, calculées à partir des points 170m, 120m
177b | Recettes annuelles provenant de la vente de charbon végétal, calculé à partir des points 115x et 120n
179 | Montant total des subventions, calculé à partir des subventions uniques (point 166) et des subventions pluriannuelles (point 167)
190 | Coûts annuels et prix de revient de la chaleur Coûts annuels = coûts annuels moyens, calculés à partir des points 170 à 179 Prix de revient de la chaleur = coûts spécifiques par kWh de chaleur utile fournie, calculés à partir des coûts annuels divisés par la chaleur utile moyenne produite (point 170a)
190a | Coûts annuels calculés à partir de la capitalisation des coûts d'investissement pour la production de chaleur, y compris le bâtiment de la chaufferie, composés des points 145a à 145h et 50 % des coûts de planification (point 145m), du taux d'intérêt réel et de la durée d'amortissement.
190b | Coûts annuels calculés à partir de la capitalisation des coûts d'investissement pour la distribution de chaleur, y compris les sous-stations, composée des points 145i-145l et de 50% des coûts de planification (point 145m), du taux d'intérêt réel et de la durée d'amortissement.
190c | Frais d'entretien et de maintenance pour la production de chaleur Frais d'entretien calculés à partir des investissements des pts 145a-145h + 50% du pt 145m et des frais d'entretien spécifiques (pt 142) Frais d'entretien calculés à partir de la part des frais d'entretien pour la production de chaleur dans les frais d'entretien totaux des pts 125.
190d | Frais d'entretien et de maintenance pour la distribution de chaleur Frais d'entretien calculés à partir des investissements des pts 145i-145l + 50% du pt 145m et des frais d'entretien spécifiques (pt 142) Frais d'entretien calculés à partir de la part des frais d'entretien pour la distribution de chaleur dans les frais d'entretien totaux des pts 125.
190e | Coûts annuels de l'énergie calculés à partir des pts 175
190f | Recettes provenant de la vente d'électricité et de charbon végétal, calculées à partir du point 177
190g | Somme des coûts annuels et des prix de revient de la chaleur des pts 193-197
190h | Réduction des coûts annuels par suite des subventions. La somme des subventions des pts 172, 174 et 177 x 178 capitalisés pour une durée de 25 ans.
190i | Coûts annuels, réduits grâce à la subvention
200 | Onglet «E2_Prix de la chaleur» Informations sur les prix de la chaleur et la tarification
#VALUE!
206 | Champ pour le nom et la désignation du projet et/ou de la variante : repris du point 106
207 | Personne chargée du traitement : reprise du point 107
210 | Structure tarifaire : des prix distincts peuvent être saisis pour plusieurs catégories de tarifs
211ff | Catégorie tarifaire Saisir un nom pour la catégorie tarifaire dans le champ correspondant. Le champ «% de la quantité de chaleur» indique la part de la quantité de chaleur de cette catégorie tarifaire, calculée à l’aide des informations de l’onglet E3_Consommateurs.
a | Prix de base de la catégorie tarifaire : prix de base en CHF par an et par kW de puissance thermique installé souscrite conformément au contrat de fourniture de chaleur. Pour effectuer un calcul sans prix de base, indiquer zéro dans ce champ. Les prix de base par kW de puissance installé diminuent en général légèrement au fur et à mesure que la puissance installé augmente.
b | Prix de consommation de chaleur de la catégorie tarifaire : prix de consommation en CHF par kWh pour la quantité de chaleur vendue.
c | Durée contractuelle de la catégorie tarifaire : durée contractuelle habituelle (moyenne) des contrats de fourniture de chaleur de cette catégorie tarifaire. À l’issue de cette durée, un nouveau contrat peut être négocié avec d’autres tarifs. Les contrats étant en général reconduits tacitement, leur échéance n’a pas d’influence sur les calculs de l’onglet «B1_Calculs». La durée contractuelle est utilisée pour le calcul des coûts du capital des clients de chaleur (point 330).
300 | Onglet «E3_Consommateurs» Informations sur les consommateurs du réseau de chaleur (clients de chaleur)
310 | Indications concernant les consommateurs Ce tableau permet de saisir les données correspondant à chaque client de chaleur. Les informations correspondant à celles du relevé de situation Excel de QM Chauffages au bois (points 311 - 314) peuvent être reprises de celui-ci. Pour ce faire, copier les lignes concernées et les coller dans les cellules correspondantes du modèle de rentabilité avec «Coller les valeurs». Remarque : pour simplifier la saisie des données, il est également possible de saisir les valeurs cumulées des phases d’extension annuelles.
311 | Numéro : numérotation consécutive (possibilité de reprise du tableau Excel Relevé de situation). Remarque : pour éviter de copier les formules, utilisez la fonction «Coller - Valeurs».
312 | Désignation : trois lignes pour la dénomination de l’objet ou de l’étape (possibilité de reprise du tableau Excel Relevé de situation). Remarque : pour éviter de copier les formules, utilisez la fonction «Coller - Valeurs».
320 | Besoin total en chaleur du client comprenant le besoin en chaleur ambiante, en eau chaude et en chaleur industrielle (à partir du relevé de situation V34, les valeurs peuvent être directement reprises de l’onglet «Consommateurs». Pour les relevés de situation plus anciens, il est possible de reprendre le total des valeurs individuelles).
321 | Puissance souscrite conformément au contrat de fourniture de chaleur. Attention : indiquer ici la puissance souscrite, nécessaire à la facturation de la taxe de base. Cette valeur peut être différente de la puissance requise calculée d’après le relevé de situation Excel!
322 | Chaleur consommée dans l'année du raccordement [%] : part des besoins totaux en chaleur (point 320) requise dans l’année du raccordement (point 323). Exemple : si le raccordement intervient en début de période de chauffage, les besoin en chaleur de l’année de raccordement atteint env. 40 %. Le calcul est donc basé sur les besoins en chaleur de 40 % dans l’année du raccordement et de 100 % dans l’année suivante.
323 | Année de raccordement : première année calendaire où le consommateur est approvisionné en chaleur.
324 | Catégorie tarifaire du prix de la chaleur pour le consommateur (champ de sélection : les niveaux tarifaires définis dans E2_Prix de la chaleur peuvent être sélectionnés).
325 | Coûts de raccordement : coûts de raccordement uniques versés par le consommateur à l'exploitant du réseau de chaleur. Ces coûts sont comptabilisés comme des recettes pour le réseau de chaleur l’année du raccordement (point 323).
326 | Subvention unique : Subvention unique pour le raccordement au réseau de chaleur. Le montant est versé directement au client. Le montant doit être inscrit en positif. La contribution est prise en compte dans les coûts d'investissement du client (point 330).
330 | Coûts annuels en capital pour les consommateurs de chaleur : amortissement linéaire sans intérêts du forfait unique de raccordement (point 325) moins la contribution à l'installation (point 326) sur la durée du contrat (point 21Xc).
331 | Coûts de base annuels pour le consommateur : calculés d’après la puissance souscrite et les coûts de base de la catégorie tarifaire sélectionné
332 | Coûts annuels de l'énergie pour le consommateur : calculés d’après les besoins annuels de chaleur et le prix de consommation de la catégorie tarifaire sélectionné
333 | Coûts annuels de base et coûts annuels de l'énergie pour le consommateur : total des points 331 + 332 (ce montant est comptabilisé comme recette annuelle pour l'exploitant du réseau de chaleur)
334 | Coûts annuels pour le consommateur : total des coûts de capital, de base et de l'énergie (points 300-332)
335 | Prix de revient de la chaleur pour les consommateurs: calculé d’après les coûts annuels (point 334) et la consommation de chaleur (point 320)
500 | Onglet «B1_Calculs» Feuille de calcul : Représentation de l’évolution financière simplifiée du projet sur 25 ans. Les sections Coûts d’exploitation (point 510) se rapportent à la première année d’exploitation et à un taux d’utilisation de 100 % (qui n’est généralement pas encore atteint!). Ces données doivent contribuer à une meilleure appréciation des dépenses et des recettes à prévoir. Les procédés de calcul dynamique des investissements tiennent compte de la date de versement des recettes et des dépenses individuelles en fin d’année.
501 | Avertissement : si des alertes sont encore actives dans les onglets de saisie E1 et E2, une «alerte globale» est affichée dans ce champ.
505 | Évolution économique (graphique) au cours des périodes 1 à 25.
506 | Diagramme illustrant l'évolution du solde du crédit et de la valeur résiduelle de l'installation (chaufferie et réseau) au cours des périodes 1 à 25. Remarque : afin de garantir le crédit, la valeur résiduelle ne doit pas être inférieure au solde du crédit !
510 | Synthèse des coûts d’exploitation : les valeurs affichées correspondent aux coûts totaux théoriques en cas d’extension complète (raccordements à 100 %) la première année d’exploitation.
510a | Total des coûts d’exploitation : calculé en additionnant les points 510a-510k ; l’augmentation des prix correspond à la valeur moyenne pondérée des hausses de prix des points 510a-510k
510b | Coûts de l'énergie du combustible biomasse : point 175a
510c | Coûts de l'énergie de la cogénération chaleur-force (CCF) : point 175b
510d | Coûts de l'énergie du producteur supplémentaire de chaleur (non fossile) : point 175c
510e | Coûts de l'énergie de la récupération de chaleur résiduelle : point 175d
510f | Coûts du combustible fossile : point 175e
510g | Coûts d'électricité à partir du réseau électrique (pour énergies auxiliaires et pour la pompe à chaleur (PAC)) : somme des points 175f + 175g
510h | Coûts d’exploitation : point 125b
510i | Frais de personnel : point 125a
510j | Frais d’entretien : point 125c
510k | Frais de loyer / bail / terrain : point 125g
510l | Autres coûts (assurance, etc.) : point 125h
510q | Recettes provenant de la vente d'électricité : point 177a
510r | Recettes provenant de la vente de charbon végétal : point 177b
510w | Augmentation du prix de vente de la chaleur : reprend la valeur moyenne pondérée des hausses de prix des points 510a-510k (la valeur peut être modifiée ; le remplacement de la valeur calculée supprime la formule enregistrée!)
511 | Colonne Augmentation des prix : par défaut, la hausse de prix générale, saisie dans l’onglet E1_Données de projet (point 125m) est utilisée. Il est toutefois possible d’utiliser une hausse de prix annuelle distincte pour chaque poste de coûts. Le point 510b « Biomasse » comprend également le combustible et la hausse des prix de la cogénération chaleur-force. Au point 510w (prix de la chaleur), l’augmentation est calculée sur la base de la valeur moyenne pondérée. Cette valeur peut être modifiée si nécessaire. Attention : le remplacement de la valeur calculée supprime la formule enregistrée!
530 | Calculs sur la durée du projet de 25 ans
531 | Année : dans cet outil de calcul, 1 période = 1 année d’exploitation.
532 | Besoins en chaleur des consommateurs raccordés à l'instant présent, y compris supplément en pourcentage pour les pertes du réseau (point 110b) et prise en compte de la baisse annuelle des besoins en chaleur (point 110c)
533 | Taux d'utilisation de la centrale thermique ou du réseau de chaleur par rapport à la consommation moyenne de chaleur (point 170a)
541 | Coûts d'investissement de l'installation : l'investissement initial est comptabilisé dans cette colonne sous forme de pourcentage (point 150) au cours de la première année. Les investissements ultérieurs sont comptabilisés proportionnellement dans les années correspondantes. Les investissements de remplacement sont réinvestis à l'expiration de la durée d'utilisation (point 143), en tenant compte du renchérissement général (point 125m).
542 | Versement de subventions, versées en une seule fois (point 166). Ces subventions sont considérées comme une aide financière et non comme une recette. Attention : le fait de remplacer les formules efface le calcul.
543 | Les contributions de raccordement des consommateurs (point 325) sont comptabilisées dans l'année du raccordement (point 323). Les contributions de raccordement servent au financement et ne sont pas considérées comme des recettes. Les montants peuvent être reportés sur les années suivantes si cela est prévu dans le contrat. Remarque : si le total des contributions supplémentaires au point 543 diffère du total au point 325, l'en-tête de colonne est colorée en rouge.
544 | Coûts d'investissement nets qui doivent être engagés au cours de l'année concernée. Calculés à partir des points 541 à 543
551 | Fonds propres nécessaires (voir point 155) pour l'année concernée afin de couvrir les investissements nets (point 544). Les montants peuvent être modifiés manuellement. Remarque : si le total des fonds propres au point 551 dépasse le total au point 155, l'en-tête de colonne s'affiche en rouge.
552 | Crédits / prêts : le versement des crédits et des prêts s'effectue à partir de l'année de départ (point 160c) jusqu'à épuisement du crédit (point 160a). L'amortissement du crédit est effectué au point 580 dans le cadre du calcul du cash-flow (point 581). Les paiements d'intérêts (point 578) sont comptabilisés dans le calcul des charges.
555 | Déficit de financement Calcul d'un éventuel déficit de financement. Celui-ci est cumulé et peut être comparé au cash-flow cumulé (point 582) dans la colonne voisine.
561 | Recettes liées à la vente de chaleur : prix de base (CHF/kW) et prix de la chaleur (CHF/kWh)
562 | Recettes liée à la vente d'électricité, y compris GO (garanties d'origine)
563 | Recettes liée à la vente de charbon végétal
564 | Versement de subventions pluriannuelles (point 167) Les valeurs peuvent être remplacées. Attention : le remplacement des formules efface le calcul.
566 | Recettes supplémentaires - colonne pour la saisie libre (l’intitulé de la colonne peut être modifié). Attention VAN : ces recettes sont répertoriées dans l’onglet «A2_Données VAN», sous le point 930. Elles doivent être transmises aux positions adéquates!
567 | Recettes effectives : cette colonne permet de saisir les recettes annuelles effectives pour le calcul permanent a posteriori. Si cette colonne comporte une valeur > 0, les saisies des colonnes 561-566 sont ignorées pour la suite des analyses de l’année concernée. Attention VAN : ces recettes ne sont pas automatiquement reprises dans l’onglet «A2_Données VAN».
569 | Recettes totales du projet
571a | Coûts du combustible biomasse (plaquettes de bois) pour la(les) chaudière(s) à bois : hausse de prix incluse dans le calcul
571b | Coûts du combustible biomasse pour la cogénération chaleur-force (CCF) : hausse de prix incluse dans le calcul
571c | Coûts de l'énergie du producteur supplémentaire de chaleur : hausse de prix incluse dans le calcul
571d | Coûts de l'énergie de la récupération de chaleur résiduelle : hausse de prix incluse dans le calcul
571e | Coûts des combustibles fossiles : hausse de prix incluse dans le calcul
572a | Coûts d'électricité pour la pompe à chaleur (PAC) : hausse de prix incluse dans le calcul
572b | Coûts d'électricité pour l'énergie auxiliaire (à partir du réseau électrique) : hausse de prix incluse dans le calcul
574a | Coûts d'exploitation (point 125b ; 510g) et d'administration (point 125a ; 510h) : hausse de prix incluse dans le calcul, les coûts ne sont calculés qu’à partir de la première année de fourniture de chaleur
574b | Frais d’entretien : voir aussi point 125c, hausse de prix incluse dans le calcul, les coûts ne sont calculés qu’à partir de la première année de fourniture de chaleur. Remarque : dans l’outil, les frais d’entretien sont échelonnés selon la même répartition que les coûts d’investissement (voir point 150, Échelonnement du projet). En cas de différence entre les frais d’entretien effectifs et les dépenses figurant au point 574b, les pourcentages du point 142 doivent être adaptés en conséquence ou des montants correctifs doivent être saisis dans la colonne «Surcoût» (point 576).
575 | Autres coûts et dépenses de loyer et de bail : hausse de prix incluse dans le calcul, ces coûts s’appliquent dès la première année
576 | dépenses additionnelles ou corrections de dépenses calculées (différences) peuvent être saisies dans cette colonne. Pour un maximum de clarté, l’en-tête de cette colonne peut être modifié. Remarque : ces dépenses ne sont pas comptabilisées comme une plus-value dans la valeur de l’installation. Attention VAN : ces dépenses sont répertoriées dans l’onglet «A2_Données VAN», sous le point 930. Elles doivent être transmises aux positions adéquates!
577 | Dépenses effectives : cette colonne permet de saisir les coûts annuels effectifs pour le calcul permanent des coûts a posteriori. Si cette colonne comporte une valeur > 0, les saisies des colonnes 571a-576 sont ignorées pour la suite des analyses de l’année concernée. Attention VAN : ces dépenses ne sont pas reprises dans l’onglet «A2_Données VAN».
578 | Coûts des intérêts des crédits et des prêts Le premier paiement d’intérêts est dû l’année de versement des fonds
579 | Total des charges du chauffage à distance
580 | Amortissement des crédits À partir de l'année du remboursement du crédit (début de l'amortissement, point 160d), le crédit (point 160a) est amorti de manière linéaire jusqu'à l'échéance (point 160b).
581 | Cash-flow : calcul des liquidités (entrées/sorties nettes) à partir des recettes totales (point 569), des charges totales avant amortissements (point 579) et de l'amortissement des crédits (point 580).
582 | Cash-flow cumulé
585 | Amortissement des investissements (point 145) sur la durée d'amortissement (point 143) Remarque : les investissements de remplacement dus sont également amortis.
588 | Compte de résultat : bénéfice annuel / perte sur le produit (point 569), charges (point 579) et amortissements (point 585)
589 | Compte de résultat : excédent / déficit cumulé
591 | Valeur résiduelle de l’installation en tenant compte de l’amortissement La valeur résiduelle est calculée d’après la part d’investissement proportionnelle et l’amortissement correspondant. Remarque : les coûts des sous-stations et de la planification ne sont pas inclus.
592 | Solde du crédit (informatif) - Calcul net du solde du crédit, sans frais bancaires, frais de mise en place, etc. Formatage conditionnel : si le solde du crédit n’est pas garanti par la valeur résiduelle de l’installation, ce champ apparaît sur fond rouge.
599 | Année d’exploitation : année de mise en service (point 110) = an 1 (informatif). L’échéance des investissements de remplacement est calculé sur cette base.
600 | Onglet «A1_Résultats» Cet onglet récapitule et évalue les principaux résultats
610 | Coûts d’investissement : synthèse
612 | Installations de production de chaleur et équipements : somme calculée à partir des points 145a à 145i.
613 | Sous-stations de transfert de chaleur, y compris mesures thermiques (compteurs de chaleur) : somme calculée à partir des points 145k et 145l.
615 | Financement : synthèse
620 | Coûts annuels : l'évaluation est effectuée d'une part pour l'année de mise en service (point 110h), pour une année au choix dans la période considérée et sous forme de somme sur toute la durée du projet.
621 | Coûts de l'énergie : somme calculée à partir des points 571 et 572. Attention : cette évaluation n'est pas ajustée si une dépense effective est saisie dans le champ de saisie du point 577 !
622 | Exploitation et entretien : somme des points 574, 575 et 576 Attention : cette évaluation n’est pas adaptée si des dépenses effectives sont saisies dans le champ correspondant du point 577!
623 | Intérêts sur les capitaux étrangers : transfer du point 578
624 | Total des dépenses : somme des points 621 à 623 Attention : cette évaluation n’est pas adaptée si des dépenses effectives sont saisies dans le champ correspondant du point 577!
625 | Vente de chaleur et d'énergie ainsi que recettes provenant de la vente de charbon végétal : somme calculée à partir des points 561, 562 et 563 Attention : cette évaluation n'est pas ajustée si une dépense effective est saisie dans le champ de saisie du point 567 !
626 | Subventions annuelles et autres : somme calculée à partir des points 564 et 566 Attention : cette évaluation n'est pas ajustée si une dépense effective est saisie dans le champ de saisie du point 567 !
627 | Total des recettes : somme des points 625 et 626 Attention : cette évaluation n’est pas adaptée si des dépenses effectives sont saisies dans le champ correspondant du point 567!
650 | Évaluations concernant la chaleur annuelle : Les évaluations sont effectuées pour les mêmes périodes que celles décrites au point 620
655 | Graphique : Évolution du taux d'utilisation du réseau pendant la durée du projet (diagramme)
690 | Remarques : champ permettant la saisie de remarques et de commentaires.
700 | Onglet «A2_Compte de résultat prévisionnel»
710 | Résultat brut Calculé à partir du rendement total (point 569) moins les coûts de l'énergie (points 571a-572b)
711 | EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Deprecation and Amortization) Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements Résultat brut (point 710) moins les frais d'exploitation et d'entretien (points 574a, b, 575 et 576)
712 | EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) Bénéfice avant intérêts et impôts EBITDA (point 711) moins amortissements (point 585)
713 | Autres charges financières (champ de saisie pour saisie individuelle)
714 | Impôts (champ de saisie pour saisie individuelle)
715 | Bénéfice net / Perte nette : EBIT (point 712) moins intérêts (point 578), impôts (point 713) et autres charges financières (point 714)
716 | Bénéfice net / Perte nette cumulé(e)
900 | Onglet «Données VAN» Modèle d’exportation pour calculateur de VAN : cet onglet réunit les données issues de l’outil, requises pour le calcul de la VAN. La présentation est adaptée à KliK, l’«outil de justification de l’additionnalité de projets de chaleur à distance» (version 3.2 du 10 février 2016). Les informations destinées à l’outil KliK qui ne peuvent pas être reprises du présent fichier ne sont pas contenues dans l’exportation. Les modifications dans l’outil ou dans d’autres vues ne sont pas automatiquement adaptées par l’outil de calcul de rentabilité QMCB.
910 | Onglet KliK Paramètres de saisie
911 | Clients clés : Les données des colonnes «Désignation», «Puissance» et «Besoins annuels en chaleur» sont reprises de l’onglet «E3_Consommateurs». La colonne «Type de bâtiment & caractéristiques de consommation» nécessite encore un suivi manuel. Attention : l’outil KliK ne propose que 15 consommateurs. Les 15 premiers consommateurs sont donc repris. Si les consommateurs sont plus nombreux, il convient de les regrouper pour couvrir l’ensemble de la consommation.
912 | Clients clés : Les données de la colonne «Année de raccordement» sont reprises de l’onglet «E3_Consommateurs». La colonne «Puissance en extension finale» reprend les valeurs de la colonne «Puissance» du point 911. Les valeurs peuvent être modifiées. Attention : toute frappe dans cette cellule supprime la formule.
920 | Onglet KliK Consommation de chaleur ; section Évolution de référence
921 | Consommation de chaleur : Les besoins en chaleur utiles sont repris de l’onglet «E3_Consommateurs» en fonction de la date de raccordement À la différence du présent outil, la période considérée ne couvre que 15 ans.
922 | Consommation d’électricité : Le besoin d’électricité en guise d’énergie auxiliaire est repris de l’onglet «B1_Calculs» (point 556).
923 | Réseau de chaleur à distance (40 ans) : Les coûts d’investissement pour le réseau de chaleur sont repris de l’onglet «B1_Calculs». La répartition des coûts annuels Réseau de chaleur à distance / Centrale de chauffe est effectuée proportionnellement au coût d’investissement total. Attention : Les dépenses de la colonne «Autres charges» (point 651) ne sont pas automatiquement reprises dans l’onglet «A2_Données VAN». Elles doivent être transmises manuellement aux positions adéquates!
924 | Centrale de chauffe ou système de chaleur décentralisé (15 ans) : Les coûts d’investissement pour la centrale de chauffe sont repris de l’onglet «B1_Calculs». La répartition des coûts annuels Réseau de chaleur à distance / Centrale de chauffe est effectuée proportionnellement au coût d’investissement total. Attention : Les dépenses de la colonne «Autres charges» (point 651) ne sont pas automatiquement reprises dans l’onglet «A2_Données VAN». Elles doivent être transmises manuellement aux positions adéquates!
925 | Exploitation et entretien : Les coûts annuels d’exploitation et d’entretien sont repris de l’onglet «B1_Calculs» (points 557, 558 et 559). Attention : Les dépenses de la colonne «Autres charges» (point 651) ne sont pas automatiquement reprises dans l’onglet «A2_Données VAN». Elles doivent être transmises manuellement aux positions adéquates!
926 | Coûts de l'énergie : Les coûts de l'énergie sont repris de l’onglet «B1_Calculs» (points 554, 555 et 556). Attention : Les dépenses de la colonne «Autres charges» (point 651) ne sont pas automatiquement reprises dans l’onglet «A2_Données VAN». Elles doivent être transmises manuellement aux positions adéquates!
927 | Contributions de raccordement / recettes uniques : Les contributions de raccordement sont reprises de l’onglet «B1_Calculs» (point 572). Attention : Les dépenses de la colonne «Autres charges» (point 651) ne sont pas automatiquement reprises dans l’onglet «A2_Données VAN». Elles doivent être transmises manuellement aux positions adéquates!
928 | Ventes de chaleur / recettes récurrentes : Les recettes issues de la vente de chaleur sont reprises de l’onglet «B1_Calculs» (point 571). Attention : Les dépenses de la colonne «Autres charges» (point 651) ne sont pas automatiquement reprises dans l’onglet «A2_Données VAN». Elles doivent être transmises manuellement aux positions adéquates!
929 | Subventions de tiers (canton, Confédération, commune) : Les versements de subventions uniques sont repris de l’onglet «E1_Données de projet» (points 172 et 174) et reportés sur l’année de versement correspondante (points 173 et 175). Remarque : les subventions pluriannuelles (hors montants KliK) doivent être reportées manuellement!
930 | Dépenses et recettes non prises en compte : Les montants des colonnes «Charges additionnelles» (point 561) et «Recettes additionnelles» (point 574) sont mentionnés ici. Les lignes correspondant à ces montants n’étant pas définies, ceux-ci doivent être reportés manuellement dans les champs appropriés avant l’exportation.
Unités
MWh | Mégawatt-heure thermique, c’est-à-dire chaleur
kWh | Kilowatt-heure thermique, c’est-à-dire chaleur
MWhel | Mégawatt-heure électrique, c’est-à-dire électricité
kWhel | Kilowatt-heure électrique, c’est-à-dire électricité
an | année
CHF | francs suisses
% | pour cent
Abréviations
AP | année précédente
cour. | courant/courante
exc. | excédent

## E1_Données de projet
100 | QM Chauffages au bois - Modèle de rentabilité - Données de projet
[9 empty] | 105 | 105
101a |  | Champ de saisie | [6 empty] | Valeurs par défaut |  | Commentaires | Remarques
b |  | Valeur standard ou calcul (modifiable)
e |  | Valeur par défaut de la valeur standard
101k | (hors TVA)
106 | Projet/Variante : | QMH projet example 3
Modèle de rentabilité
CP / lieu
107 | Saisi par : | date, nome
108 | Avertissements Remarques : | [15 empty] | 3 | 115a: La part de la chaleur annuelle produite à partir de la chaudière à plaquettes de bois est supposé faible, 120d: Le prix d’achat du combustible utilisé pour le producteur supplémentaire de chaleur est supposé très faible, 160b: La durée du crédit ne doit pas excéder 25 ans ! , 160b: La durée du crédit ne doit pas excéder 25 ans !
[18 empty] | Plus de 10 remarques ! | Il y a des avertissements dans le registre 'E1_Données de projet' !
[13 empty] | Min | Max | Unters. | Übers. | S.Fehler | Avertissement | TexteMin | TexteMax | TexteAutre
110 | Quantité de chaleur, réseau, lancement du projet
a |  | Consommation de chaleur totale des utilisateurs | 17503 | MWh/an | [8 empty] | 10 | 9999999999 | 0 | 0 |  |  | 110a: La consommation de chaleur est trop faible ! | 110a: La consommation de chaleur est très grande.
b |  | Déperditions du réseau | 10 | % |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 110b: Les déperditions du réseau de chaleur sont trop faibles ! | 110b: Les déperditions du réseau de chaleur sont trop élevées ! | 110b: Pas de déperditions de réseau saisies.
c |  | Diminution des besoins de chaleur (Amélioration de l’enveloppe du bâtiment) | 1 | % | [8 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 110c: La diminution des besoins en chaleur des consommateurs de chaleur est négative ; surconsommation. | 110c: La diminution des besoins de chaleur est très élevée. | 110c: Aucune diminution des besoins de chaleur saisi.
g |  | Année de démarrage du projet | 2024 | [9 empty] | 2000 | 2100 | 0 | 0 |  |  | 110g: L'année de démarrage du projet est antérieure à 2000. | 110g: L'année de démarrage du projet est postérieure à 2100.
h |  | Année de mise en service / première fourniture de chaleur | 2026 | [5 empty] | 2026 |  |  |  | 2024 | 2027 | 0 | 0 |  |  | 110h: L'année de mise en service est antérieure à l'année de démarrage du projet. | 110h: Plus de 3 ans séparent la mise en service du démarrage du projet. Ajuster la date de première fourniture de chaleur dans l'onglet Consommateurs.
115 | Saisie des quantités de la production d'énergie et des rendements
a |  | Part de la chaleur utile produite à partir de la chaudière à plaquettes de bois | 60 | % | [8 empty] | 70 | 100 | 1 | 0 |  | 115a: La part de la chaleur annuelle produite à partir de la chaudière à plaquettes de bois est supposé faible | 115a: La part de la chaleur annuelle produite à partir de la chaudière à plaquettes de bois est supposé faible | 115a: La part de la chaleur annuelle produite à partir de la chaudière à plaquettes de bois surpasse 100%
b |  | Part de la chaleur utile produite à partir de la condensation des fumées |  | % | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 115b: La part de la chaleur annuelle produite à partir de la condensation des gaz de fumées de la chaudière à plaquettes est supposé faible | 115b: La part de la chaleur annuelle produite à partir de la condensation des gaz de fumées de la chaudière à plaquettes est très élevée
c |  | Part de la chaleur utile produite par la cogénération chaleur-force (CCF) | 30 | % | [8 empty] | 10 | 100 | 0 | 0 |  |  | 115c: La part de la chaleur annuelle produite à partir de la CCF est supposé faible | 115c: La part de la chaleur annuelle produite à partir de la CCF surpasse 100%
d |  | Part de la chaleur utile produite par une pompe à chaleur (PAC) |  | % | [8 empty] | 5 | 100 | 0 | 0 |  |  | 115d: La part de la chaleur annuelle produite à partir de la PAC est supposé faible | 115d: La part de la chaleur annuelle produite à partir de la PAC surpasse 100%
e |  | Part de la chaleur utile produite par un producteur supplémentaire de chaleur |  | % | [8 empty] | 10 | 100 | 0 | 0 |  |  | 115e: La part de la chaleur annuelle produite à partir du producteur supplémentaire de chaleur est supposé faible | 115e: La part de la chaleur annuelle produite à partir du producteur supplémentaire de chaleur surpasse 100%
f |  | Part de la chaleur utile produite à partir de la récupération de chaleur résiduelle |  | % | [8 empty] | 5 | 100 | 0 | 0 |  |  | 115f: La part de la chaleur annuelle produite à partir de la récupération de chaleur résiduelle est supposé faible | 115f: La part de la chaleur annuelle produite à partir de la récupération de chaleur résiduelle surpasse 100%
g |  | Part de chaleur utile produite à base d'énergie fossile | 10 | %
l |  | Rendement thermique de la cogénération chaleur-force (CCF) | 40 | % | [8 empty] | 30 | 100 | 0 | 0 |  |  | 115l: Le rendement thermique annuel de la cogénération chaleur-force (CCF) est supposé très faible | 115l: Le rendement thermique annuel de la cogénération chaleur-force (CCF) est supposé très élevé
m |  | Rendement électrique de la cogénération chaleur-force (CCF) | 28.5 | % | [8 empty] | 10 | 50 | 0 | 0 |  |  | 115m: Le rendement électrique annuel de la cogénération chaleur-force (CCF) est supposé très faible | 115m: Le rendement électrique annuel de la cogénération chaleur-force (CCF) est supposé très élevé
n |  | Rendement thermique du producteur supplémentaire de chaleur |  | % | [8 empty] | 40 | 90 | 0 | 0 |  |  | 115n: Le rendement thermique annuel du producteur supplémentaire de chaleur est supposé très faible | 115n: Le rendement thermique annuel du producteur supplémentaire de chaleur est supposé très élevé
o |  | Coéfficient de performance annuel (COPA) de la pompe à chaleur (PAC) |  | - | [8 empty] | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | 115o: Le coéfficient de performance annuel (COPA) de la pompe à chaleur (PAC) est supposé très faible | 115o: Le coéfficient de performance annuel (COPA) de la pompe à chaleur (PAC) est supposé très élevé
q |  | Rendement annuel de la chaudière à combustible fossile | 85 | % | [8 empty] | 40 | 98 | 0 | 0 | 0 |  | 115q: Le rendement thermique annuel de la (des) chaduière(s) fossil est supposé très faible | 115q: Le rendement thermique annuel de la (des) chaduière(s) fossil est supposé très élevé
u |  | Part de la cons. électr. de la PAC couverte par la cogénération (CCF) |  | % | [8 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 115u: La part de la consommation électrique annuelle de la pompe à chaleur (PAC), couverte par la cogénération chaleur-force (CCF), est négative | 115u: La part de la consommation électrique annuelle de la pompe à chaleur (PAC), couverte par la cogénération chaleur-force (CCF), surpasse 100%
v |  | Énergie auxiliaire (électricité) | 2 | % de la chaleur produite |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 115v: La consommation spécifique d'électricité est supposée très faible. . | 115v: La consommation spécifique d'électricité est supposée très importante. | 115v: La consommation spécifique d'électricité a été définie comme nulle.
w |  | Part de la cons. électr. de l'énergie auxiliaire couverte par la cogénération (CCF) | 80 | % | [8 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 115w: Part de la consommation électrique annuelle pour éergies auxiliaires, couverte par la cogénération chaleur-force (CCF), est négative | 115w: Part de la consommation électrique annuelle pour éergies auxiliaires, couverte par la cogénération chaleur-force (CCF), surpasse 100%
x |  | Production de charbon végétal | 1200 | m³/an | [8 empty] | 0 | 2625450000 | 0 | 0 |  |  | 115x: La production annuelle de charbon végétale est négative | 115x: La production annuelle de charbon végétale est élevée |  | m³/an | CHF/m³
[22 empty] | t/an | CHF/t
120 | Prix d'achat de l'énergie
a |  | Prix du combustible bois (à partir du compteur de chaleur) | 55 | CHF/MWh d'énergie produite | [8 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 120a: Le prix d’achat des plaquettes de bois est négative | 120a: Le prix d’achat des plaquettes de bois est supposé très élevé
c |  | Prix du combustible de la cogénération chaleur-force (CCF) | 55 | CHF/MWh d'énergie finale | [8 empty] | 30 | 200 | 0 | 0 |  |  | 120c: Le prix d’achat des plaquettes de bois pour la cogénération (CCF) est supposé très faible | 120c: Le prix d’achat des plaquettes de bois pour la cogénération (CCF) est supposé très élevé
d |  | Prix du combustible du producteur supplémentaire de chaleur |  | CHF/MWh d'énergie finale | [8 empty] | 30 | 300 | 1 | 0 |  | 120d: Le prix d’achat du combustible utilisé pour le producteur supplémentaire de chaleur est supposé très faible | 120d: Le prix d’achat du combustible utilisé pour le producteur supplémentaire de chaleur est supposé très faible | 120d: Le prix d’achat du combustible utilisé pour le producteur supplémentaire de chaleur est supposé très élevé
e |  | Prix du combustible fossile | 120 | CHF/MWh d'énergie finale | [8 empty] | 30 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 120e: Le prix d’achat du combustible fossile est supposé très faible | 120e: Le prix d’achat du combustible fossile est supposé très élevé | 120e: Le prix d’achat du combustible fossile est inférieur au prix d'achat des plaquettes de bois
f |  | Prix de l'électricité | 25 | Rp/kWhel | [8 empty] | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 120f: Le prix de l'électricité est supposé très faible. | 120f: Le prix de l'électricité est supposé très élevé. | 120f: Le prix de l'électricité est nul.
g |  | Prix de l'électricité de la pompe à chaleur (PAC) | 25 | Rp/kWhel |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 120g: Le prix d'achat de l'électricité de la PAC est supposé très faible | 12=g: Le prix d'achat de l'électricité de la PAC est supposé très élevé | 120g: Le prix d'achat de l'électricité de la PAC est supérieur au prix d'achat de l'électricité en générale
j |  | Prix de la récupération de chaleur résiduelle |  | CHF/MWh | [8 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 120j: Le prix d’achat de la récupération de chaleur résiduelle est supposé très faible | 120j: Le prix d’achat de la récupération de chaleur résiduelle est supposé très élevé
m |  | Tarif moyen de rétribution/rachat d'électricité | 18 | Rp/kWhel | [8 empty] | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 120m: Le tarif de rétribution/rachat d'électricité est supposé très faible | 120m: Le tarif de rétribution/rachat d'électricité est supposé très élevé | 120m: Aucun tarif de rétribution/rachat d'électricité n'a été saisi
n |  | Prix de vente du charbon végétal | 400 | CHF/m³ | [8 empty] | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 120n: Le prix de vente du charbon végétal est supposé très faible | 120n: Le prix de vente du charbon végétal est supposé très élevé | 120n: Aucun prix de vente du charbon végétal n'a été saisi
125 | Frais d'exploitation et d'autres charges
a |  | Frais de personnel (pour le service, le nettoyage, etc.) | 138800 | CHF/an |  |  |  |  | 138800 |  |  |  | 1000 | 462500 | 0 | 0 |  |  | 125a: Les coûts annuels de personnel sont très faibles. | 125a: Les coûts annuels de personnel sont très élevés.
b |  | Frais d'exploitation externes (service, ramonage, etc.) | 100000 | CHF/an | [8 empty] | 1000 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 125b: Les coûts annuelsd'exploitation externes sont très faibles. | 125b: Les coûts annuelsd'exploitation externes sont très élevés.
c |  | Frais d'entretien | 443000 | CHF/an |  |  |  |  | 443000 |  |  |  | 1000 | 3865000 | 0 | 0 |  |  | 125c: Les frais annuels d'entretien sont très faibles. | 125c: Les frais annuels d'entretien sont très élevés.
g |  | Frais de loyer / bail / propriété | 30000 | CHF/an | [8 empty] | 1000 | 1932500 | 0 | 0 |  |  | 125g: Les frais annuels de propriété sont très faibles. | 125g: Les frais annuels de propriété sont très élevés.
h |  | Autres frais (administration, assurances, impôts etc.) | 200000 | CHF/an |  |  |  |  | 386500 |  |  |  | 1000 | 1932500 | 0 | 0 |  |  | 125h: Les autres frais sont très faibles. | 125h: Les autres frais sont très élevés. | 125h: Les autres frais ont été supposés nuls.
m |  | Inflation annuelle générale | 1 | % | [8 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 125m: L'augmentation générale des prix est très faible | 125m: L'augmentation générale des prix est très élevée.
n |  | Taux d'intérêt nominal | 3 | % | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 125n: Le taux d'intérêt nominal a été supposé négatif. | 125n: Le taux d'intérêt nominal a été supposé très élevé.
o |  | Taux d'intérêt réel | 2 | % |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 125o: Le taux d'intérêt réel est négatif | 125o: Le taux d'intérêt réel est très élevé
140 | Investissements, amortissement, etc. |  | 141 |  | 142 |  | 143
[6 empty] | Frais d'entretien | Durée d'utilisation
145 | Coûts d'investissement | (extensions y comprises) |  |  |  | spécifiques | Amortissement | [15 empty] | Kapitalkosten
a |  | Construction Bâtiments Environs | 5000000 | CHF | 1 | % | 50 | ans | 1 | 50 |  |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145a: Les investissements pour la construction de la centrale de chauffage sont très faibles. | 145a: Les investissements pour la construction de la centrale de chauffage sont très élevés. |  |  | 159116.0485
b |  | Composants de l'installation spécifiques au plaquettes de bois | 2500000 | CHF | 2 | % | 20 | ans | 3 | 20 |  |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145b: Les investissements pour les éléments de l'installation spécifiques au bois sont très faibles. | 145b: Les investissements pour les éléments de l'installation spécifiques au bois sont très élevés. |  |  | 152891.7953
c |  | Composants de la cogénération chaleur-force (CCF) | 1500000 | CHF | 2 | % | 20 | ans | 3 | 20 |  |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145c: Les investissements pour la cogénération chaleur-force (CCF) sont très faibles. | 145c: Les investissements pour la cogénération chaleur-force (CCF) sont très élevés |  |  | 91735.0772
d |  | Composants de la pompe à chaleur (PAC) |  | CHF | 2 | % | 20 | ans | 2 | 20 |  |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145d: Les investissements pour la pompe à chaleur (PAC) sont très faibles | 145d: Les investissements pour la pompe à chaleur (PAC) sont très élevés. |  |  | 0
e |  | Composants de sondes géothermiques ou d'utilisation des eaux souterraines |  | CHF | 1 | % | 40 | ans | 1 | 40 |  |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145e: Les investissements pour les sondes géothermiques ou l'utilisation des eaux souterraines sont très faibles | 145e: Les investissements pour les sondes géothermiques ou l'utilisation des eaux souterraines sont très élevés |  |  | 0
f |  | Composants du producteur supplémentaire de chaleur (non fossile) |  | CHF | 2 | % | 20 | ans | 2 | 20 |  |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145f: Les investissements pour le producteur supplémentaire de chaleur sont très faibles | 145f: Les investissements pour le producteur supplémentaire de chaleur sont très faiélevés |  |  | 0
g |  | Composants de la récupération de chaleur résiduelle |  | CHF | 2 | % | 20 | ans | 2 | 20 |  |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145g: Les investissements pour la récupération de chaleur résiduelle sont très faibles | 145g: Les investissements pour la récupération de chaleur résiduelle sont très élevés |  |  | 0
h |  | Composants spécifiques à la de pointe de puissance (chaudière fossile) | 750000 | CHF | 2 | % | 20 | ans | 2 | 20 |  |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145h: Les investissements pour les éléments de l'installation spécifiques à la charge de pointe sont très faibles. | 145h: Les investissements pour les éléments de l'installation spécifiques à la charge de pointe sont très élevés. |  |  | 45867.5386
i |  | Installations dans la chaufferie (CVCSE) | 4500000 | CHF | 2 | % | 20 | ans | 2 | 20 |  |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145i: Les investissements pour les installations de la centrale sont très faibles. | 145i: Les investissements pour les installations de la centrale sont très élevés. |  |  | 275205.2316
j |  | Réseau de chaleur, y compris génie civil | 16000000 | CHF | 1 | % | 40 | ans | 1 | 40 |  |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145j: Les investissements pour la construction du réseau de chaleur sont très faibles. | 145j: Les investissements pour la construction du réseau de chaleur sont très élevés. |  |  | 584891.9648
k |  | Compteurs de chaleur et de régulation des stations de transfert de chaleur | 400000 | CHF | 2 | % | 15 | ans | 2 | 15 |  |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145k: Les investissements pour comptage de la chaleur sont très faibles. | 145k: Les investissements pour de la chaleur sont très élevés. |  |  | 31130.1889
l |  | Composants de la chaufferie | 2000000 | CHF | 2 | % | 30 | ans | 2 | 30 |  |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145l: Les investissements liés aux stations de transfert de chaleur sont très faibles. | 145l: Les investissements liés aux stations de transfert de chaleur sont très élevés. |  |  | 89299.8446
m |  | Planification et imprévus | 6000000 | CHF | 0 | % | 34.9464 | ans | 0 | 34.9464 |  |  | 0 | 999999999 | 0 | 0 | 0 |  | 145m: Les frais de planification et d'imprévus sont très faibles. | 145m: Les frais de planification et d'imprévus sont très élevés. | 145m: Les frais de planification et d'imprévus représentent moins de 5 % des coûts d'investissement. |  | 240268.4388
z |  | Coûts d'investissement total | 38650000 | CHF |  |  | 34.9464 | ans |  |  |  |  | 0 | 999999999 | 0 | 0 |  |  | 145z: Les coûts d'investissement sont très faibles. | 145z: Les coûts d'investissement sont très élevés.
150 | Échelonnement des investissements |  | Année |  | Part
a |  | Niveau d'extension / étape 1 | 2024 |  | 20 | % | 20 | %
b |  | Niveau d'extension / étape 2 | 2025 |  | 30 | % | 50 | % | 2025
c |  | Niveau d'extension / étape 3 | 2026 |  | 40 | % | 90 | % | 2026
d |  | Niveau d'extension / étape 4 | 2027 |  | 10 | % | 100 | % | 2027
e |  | Niveau d'extension / étape 5 | 2028 |  |  | % | 100 | % | 2028
151
155 | Capitaux propres | Capitaux propres / Capitaux-actions | 5000000 | CHF | 13 | % | Invest | [5 empty] | 1932500 | 38650000 | 0 | 0 |  |  | 155: Les capitaux propres sont estimés très faibles | 155: Les capitaux propres sont estimés élevés
156 |  | Total des coûts de raccordement | 8296200 | CHF | 21 | % | Invest |  | 8296200
160 | Financement externe | Crédit 1 | [15 empty] | 160b: La durée du crédit ne doit pas excéder 25 ans !
a |  | Crédit/prêt | 25000000 | CHF | 65 | % | Invest | [5 empty] | 0 | 38650000 | 0 | 0 |  |  | 160a: La part du crédit est négative. | 160a: La part du crédit est supérieure au coût d'investissement global.
b |  | Durée du crédit en années | 30 | ans | [8 empty] | 0 | 25 | 0 | 25000000 |  | 160b: La durée du crédit ne doit pas excéder 25 ans ! | 160b: La durée du crédit est trop courte. | 160b: La durée du crédit ne doit pas excéder 25 ans !
c |  | Année de début | 2024 | [9 empty] | 2023 | 2043 | 0 | 0 |  |  | 160c: L'année de début du financement est antérieure au démarrage du projet. | 160c: L'année de début du financement se situe loin après le démarrage du projet.
d |  | Année du début de l'amortissement | 2028 | [5 empty] | 2025 |  |  |  | 2023 | 2029 | 0 | 0 |  |  | 160d: Le début de l'amortissement est antérieur au versement du crédit. | 160d: Le crédit est amorti très tardivement.
e |  | Taux d'intérêt | 3 | % | [8 empty] | 2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 160e: Le taux d'intérêt indiqué est très faible. | 160e: Le taux d'intérêt indiqué est très élevé.
Crédit 2
a |  | Crédit/prêt | 3000000 | CHF | 8 | % | Invest | [5 empty] | 0 | 38650000 | 0 | 0 |  |  | 160a: La part du crédit est négative. | 160a: La part du crédit est supérieure au coût d'investissement global.
b |  | Durée du crédit en année | 5 | ans | [8 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 160b: La durée du crédit est trop courte. | 160b: La durée du crédit ne doit pas excéder 25 ans !
c |  | Année de début | 2026 | [9 empty] | 2023 | 2043 | 0 | 0 |  |  | 160c: L'année de début du financement est antérieure au démarrage du projet. | 160c: L'année de début du financement se situe loin après le démarrage du projet.
d |  | Année du début de l'amortissement | 2027 | [5 empty] | 2027 |  |  |  | 2025 | 2031 | 0 | 0 |  |  | 160d: Le début de l'amortissement est antérieur au versement du crédit. | 160d: Le crédit est amorti très tardivement.
e |  | Taux d'intérêt | 5 | % | [8 empty] | 2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 160e: Le taux d'intérêt indiqué est très faible. | 160e: Le taux d'intérêt indiqué est très élevé.
165 | Subventions
166 |  | Subvention unique (p.ex. cantonale)
a |  | Subvention unique pack 1 | 1000000 | CHF | 3 | % | Invest | [5 empty] | 0 | 38650000 | 0 | 0 |  |  | 166a: Le montant de la subvention du pack 1 est trop faible. | 166a: Le montant de la subvention du pack 1 est trop élevé.
b |  | Année de versement | 2028 | [9 empty] | 2024 | 2034 | 0 | 0 |  |  | 166b: La subvention du pack 1 ne peut être versée qu'après le démarrage du projet ! | 166b: Le versement de la subvention du pack 1 est indiqué plus de 10 ans après le démarrage du projet !
a |  | Subvention unique pack 2 | 1200000 | CHF | 3 | % | Invest | [5 empty] | 0 | 38650000 | 0 | 0 |  |  | 166a: Le montant de la subvention du pack 2 est trop faible. | 166a: Le montant de la subvention du pack 2 est trop élevé.
b |  | Année de versement | 2029 | [9 empty] | 2024 | 2034 | 0 | 0 |  |  | 166b: La subvention du pack 2 ne peut être versée qu'après le démarrage du projet ! | 166b: Le versement de la subvention du pack 2 est indiqué plus de 10 ans après le démarrage du projet !
a |  | Subvention unique pack 3 | 800000 | CHF | 2 | % | Invest | [5 empty] | 0 | 38650000 | 0 | 0 |  |  | 166a: Le montant de la subvention du pack 3 est trop faible. | 166a: Le montant de la subvention du pack 3 est trop élevé.
b |  | Année de versement | 2031 | [9 empty] | 2024 | 2034 | 0 | 0 |  |  | 166b: La subvention du pack 3 ne peut être versée qu'après le démarrage du projet ! | 166b: Le versement de la subvention du pack 3 est indiqué plus de 10 ans après le démarrage du projet !
167 |  | Subvention pluriannuelle (p.ex. KliK)
a |  | Subvention annuelle moyenne 1 |  | CHF/a | 0 | % | Invest | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 167a: Le montant de subvention 1 saisi est très faible. | 167a: Le montant de subvention 1 saisi est trop élevé.
b |  | Durée de versement 1 |  | a | [8 empty] | 2 | 25 | 0 | 0 |  |  | 167b: La durée de la subvention 1 est trop faible. | 167b: La durée de la subvention 1 est trop longue.
c |  | Année du premier versement 1 | [10 empty] | 2024 | 2034 | 0 | 0 |  |  | 167c: La subvention 1 ne peut être versée qu'après le démarrage du projet ! | 167c: Le versement de la subvention 1 est indiqué plus de 10 ans après le démarrage du projet !
a |  | Subvention annuelle moyenne 2 |  | CHF/a | 0 | % | Invest | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 167a: Le montant de subvention 2 saisi est très faible. | 167a: Le montant de subvention 1 saisi est trop élevé.
b |  | Durée de versement 2 |  | a | [8 empty] | 2 | 25 | 0 | 0 |  |  | 167b: La durée de la subvention 2 est trop faible. | 167b: La durée de la subvention 2 est trop longue.
c |  | Année du premier versement 2 | [10 empty] | 2024 | 2034 | 0 | 0 |  |  | 167c: La subvention 2 ne peut être versée qu'après le démarrage du projet ! | 167c: Le versement de la subvention 2 est indiqué plus de 10 ans après le démarrage du projet !
170 | Valeurs annuelles calculées
a |  | Moyenne de chaleur annuelle produite | 14338.4421 | MWh/an
b |  | Chaleur annuelle produite par biomasse (plaquettes de bois) | 8603.0653 | MWh/an
c |  | Chaleur annuelle produite par la condensation des gaz de fumées | 0 | MWh/an
d |  | Besoins annuels en combustible pour la cogénération chaleur-force (CCF) | 10753.8316 | MWh/an | Énergie finale
e |  | Chaleur annuelle produite par la pompe à chaleur (PAC) | 0 | MWh/an
f |  | Besoins annuels en énergie finale du producteur supplémentaire de chaleur | 0 | MWh/an | Énergie finale
g |  | Chaleur annuelle produite par la récupération de chaleur résiduelle | 0 | MWh/an
h |  | Besoins annuels en énergie finale du combustible fossile | 1686.8755 | MWh/an | Énergie finale
i |  | Électricité annuelle produite par la cogénération chaleur-force (CCF) | 3064.842 | MWh/an
j |  | Consomm. ann. d'électricité produite par la CCF de la pompe à chaleur (PAC) | 0 | MWh/an
j |  | Consomm. ann. d'électricité produite par la CCF de l'énergie auxiliaire | 229.4151 | MWh/an
k |  | Consomm. ann. d'électricité de la PAC, à partir du réseau électr. | 0 | MWh/an
l |  | Consomm. ann. d'électricité de l'énergie auxiliaire, à partir du réseau électr. | 57.3538 | MWh/an
m |  | Réinjection annuelle d'électricité dans le réseau électrique | 2835.4269 | MWh/an
n |  | Production annuelle de charbon végétal | 1200 | m³/an
175 | Coûts annuels de l'énergie
a |  | Coûts annuels de la biomasse (plaquettes de bois) | 473168.5898 | CHF/an
b |  | Coûts annuels de l'énergie de la cogénération chaleur-force (CCF) | 591460.7372 | CHF/an
c |  | Coûts annuels de l'énergie du producteur supplémentaire de chaleur | 0 | CHF/an
d |  | Coûts annuels de l'énergie de la récupération de chaleur résiduelle | 0 | CHF/an
e |  | Coûts annuels de l'énergie fossile | 202425.0652 | CHF/an
f |  | Coûts annuels d'électricité du réseau électr. pour la pompe à chaleur | 0 | CHF/an
h |  | Coûts annuels d'électricité du réseau électr. pour l'énergie auxiliaire | 14338.4421 | CHF/an
177 | Recettes annuelles
a |  | Recettes annuelles de la réinjection d'électricité dans le réseau électrique | 510376.8471 | CHF/an
b |  | Recettes annuelles provenant de la vente de charbon végétal | 480000 | CHF/an
145z |  | Coût d'investissement global | 38650000 | CHF
179 |  | Montant total des subventions | 3000000 | CHF
190 | Coûts annuels / Prix de revient de la chaleur |  | Coûts annuels |  | Prix de revient de la chaleur
a | (sans subventions) | Coût du capital pour la production de chaleur | 844950 | CHF/an | 5.89 | ct./kWh
b |  | Coûts en capital de la distribution de chaleur | 825456 | CHF/an | 5.76 | ct./kWh
c |  | Entretien et maintenance de la production de chaleur | 483686.2302 | CHF/an | 3.37 | ct./kWh
d |  | Entretien et maintenance de la distribution de chaleur | 428113.7698 | CHF/an | 2.99 | ct./kWh
e |  | Coûts de l'énergie | 1281392.8343 | CHF/an | 8.94 | ct./kWh
f |  | Recettes annuelles de la vente d'électricité et de charbon végétal | -990376.8471 | CHF/an | -6.91 | ct./kWh
g |  | Coûts annuels | 2873221.9872 | CHF/an | 20.04 | ct./kWh
h |  | Subventions (capitalisés pour une durée de 25 ans) | -153661 | CHF/an | -1.07 | ct./kWh
i |  | Coûts annuels incluant les subventions | 2719560.9872 | CHF/an | 18.97 | ct./kWh

## E2_Prix de la chaleur
200 | QM Chauffages au bois - Modèle de rentabilité - Prix de la chaleur
101a |  | Champ de saisie
101k | (hors TVA)
206 | Projet/Variante : | QMH projet example 3
Modèle de rentabilité
CP / lieu
207 | Saisi par : | date, nome
210 | Saisie du prix de base et du prix de consommation de chaleur |  |  |  |  | Commentaires
211 | Tarif 1 | < 50 kW |  | 30.7376 | % de la quantité de chaleur
a |  |  | prix de base annuel | 250 | CHF/kW an
b |  |  | prix de consommation de chaleur | 0.1 | CHF/kWh
c |  |  | durée contractuelle | 20 | ans
212 | Tarif 2 | 51-100 kW |  | 7.4159 | % de la quantité de chaleur
a |  |  | prix de base annuel | 230 | CHF/kW an
b |  |  | prix de consommation de chaleur | 0.1 | CHF/kWh
c |  |  | durée contractuelle | 20 | ans
213 | Tarif 3 | 101-500 kW |  | 61.8465 | % de la quantité de chaleur
a |  |  | prix de base annuel | 215 | CHF/kW an
b |  |  | prix de consommation de chaleur | 0.1 | CHF/kWh
c |  |  | durée contractuelle | 20 | ans
214 | Tarif 4 | > 500 kW |  | 0 | % de la quantité de chaleur
a |  |  | prix de base annuel | 200 | CHF/kW an
b |  |  | prix de consommation de chaleur | 0.1 | CHF/kWh
c |  |  | durée contractuelle | 20 | ans
215 | Tarif 5 |  |  | 0 | % de la quantité de chaleur
a |  |  | prix de base annuel |  | CHF/kW an
b |  |  | prix de consommation de chaleur |  | CHF/kWh
c |  |  | durée contractuelle |  | ans
216 | Tarif 6 |  |  | 0 | % de la quantité de chaleur
a |  |  | prix de base annuel |  | CHF/kW an
b |  |  | prix de consommation de chaleur |  | CHF/kWh
c |  |  | durée contractuelle |  | ans

## E3_Consommateurs
300 | QM Chauffages au bois - Modèle de rentabilité - Saisie des consommateurs
101a |  | Champ de saisie
101b |  | Valeur standard ou calcul (modifiable)
101c |  | Champ transmis depuis le relevé de situation
206 | Projet/Variante : | QMH projet example 3
Modèle de rentabilité
CP / lieu
207 | Saisi par : | date, nome
310 | Indications concernant les consommateurs
311 | Généralités | Numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
312 |  | Désignation | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | École | divers | divers | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | divers | divers | divers | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Lotissement | Lotissement | Lotissement | Lotissement | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Hôtel | Lotissement | Lotissement | Lotissement | Lotissement | Lotissement
[42 empty] | 20 clients < 50 kW | 30 clients < 50 kW | 15 clients < 50 kW
320 | Besoin de chaleur | Besoin total de chaleur [MWh/an] | 340 | 850 | 150 | 850 | 510 | 510 | 340 | 340 | 255 | 300 | 80 | 120 | 425 | 500 | 510 | 765 | 510 | 340 | 102 | 100 | 100 | 310 | 255 | 150 | 150 | 510 | 255 | 120 | 240 | 100 | 265 | 340 | 170 | 255 | 170 | 166 | 350 | 300 | 400 | 1600 | 2400 | 1000
321 |  | Puissance souscrite [kW] | 200 | 500 | 100 | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 40 | 60 | 250 | 300 | 300 | 450 | 300 | 200 | 60 | 50 | 50 | 200 | 150 | 100 | 100 | 300 | 150 | 60 | 120 | 50 | 133 | 200 | 100 | 150 | 100 | 100 | 200 | 150 | 200 | 800 | 1200 | 500
322 | Raccordement | Chaleur cons. dans l'année du racc. [%] | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
323 |  | Année de raccordement | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2026 | 2026 | 2026 | 2030 | 2030 | 2026 | 2028 | 2032 | 2026 | 2028 | 2035 | 2026 | 2027 | 2026 | 2026 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2029 | 2026 | 2028 | 2026 | 2030 | 2026 | 2028 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2026 | 2028 | 2030
324 | Tarif | Prix de la chaleur - Tarif | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 2: 51-100 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 1: < 50 kW | T 2: 51-100 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 2: 51-100 kW | T 1: < 50 kW | T 1: < 50 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 2: 51-100 kW | T 2: 51-100 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 2: 51-100 kW | T 3: 101-500 kW | T 1: < 50 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 2: 51-100 kW | T 3: 101-500 kW | T 2: 51-100 kW | T 2: 51-100 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 3: 101-500 kW | T 1: < 50 kW | T 1: < 50 kW | T 1: < 50 kW
325 | (hors TVA) | Coûts de raccordement (uniques) [CHF] | 160000 | 250000 | 90000 | 250000 | 200000 | 200000 | 160000 | 160000 | 140000 | 140000 | 45000 | 62000 | 180000 | 200000 | 200000 | 260000 | 200000 | 160000 | 62000 | 53000 | 53000 | 160000 | 140000 | 90000 | 90000 | 200000 | 140000 | 62000 | 128000 | 53000 | 133200 | 160000 | 90000 | 140000 | 90000 | 90000 | 160000 | 140000 | 160000 | 900000 | 1350000 | 595000
326 | Subvention | Subvention unique de raccordement | 13600 | 34000 | 6000 | 34000 | 20400 | 20400 | 13600 | 13600 | 10200 | 12000 | 3200 | 4800 | 17000 | 20000 | 20400 | 30600 | 20400 | 13600 | 4080 | 4000 | 4000 | 12400 | 10200 | 6000 | 6000 | 20400 | 10200 | 4800 | 9600 | 4000 | 10600 | 13600 | 6800 | 10200 | 6800 | 6640 | 14000 | 12000 | 16000 | 64000 | 96000 | 40000
330 |  | Coûts de capital annuels [CHF/an] | 7320 | 10800 | 4200 | 10800 | 8980 | 8980 | 7320 | 7320 | 6490 | 6400 | 2090 | 2860 | 8150 | 9000 | 8980 | 11470 | 8980 | 7320 | 2896 | 2450 | 2450 | 7380 | 6490 | 4200 | 4200 | 8980 | 6490 | 2860 | 5920 | 2450 | 6130 | 7320 | 4160 | 6490 | 4160 | 4168 | 7300 | 6400 | 7200 | 41800 | 62700 | 27750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 |  | Coûts de base annuels [CHF/an] | 43000 | 107500 | 23000 | 107500 | 64500 | 64500 | 43000 | 43000 | 32250 | 32250 | 10000 | 13800 | 53750 | 64500 | 64500 | 96750 | 64500 | 43000 | 13800 | 12500 | 12500 | 43000 | 32250 | 23000 | 23000 | 64500 | 32250 | 13800 | 25800 | 12500 | 28595 | 43000 | 23000 | 32250 | 23000 | 23000 | 43000 | 32250 | 43000 | 200000 | 300000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 |  | Coûts énergétiques annuels [CHF/an] | 34000 | 85000 | 15000 | 85000 | 51000 | 51000 | 34000 | 34000 | 25500 | 30000 | 8000 | 12000 | 42500 | 50000 | 51000 | 76500 | 51000 | 34000 | 10200 | 10000 | 10000 | 31000 | 25500 | 15000 | 15000 | 51000 | 25500 | 12000 | 24000 | 10000 | 26500 | 34000 | 17000 | 25500 | 17000 | 16600 | 35000 | 30000 | 40000 | 160000 | 240000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 |  | Coûts de base et énergétiques [CHF/an] | 77000 | 192500 | 38000 | 192500 | 115500 | 115500 | 77000 | 77000 | 57750 | 62250 | 18000 | 25800 | 96250 | 114500 | 115500 | 173250 | 115500 | 77000 | 24000 | 22500 | 22500 | 74000 | 57750 | 38000 | 38000 | 115500 | 57750 | 25800 | 49800 | 22500 | 55095 | 77000 | 40000 | 57750 | 40000 | 39600 | 78000 | 62250 | 83000 | 360000 | 540000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 |  | Coûts annuels [CHF/an] | 84320 | 203300 | 42200 | 203300 | 124480 | 124480 | 84320 | 84320 | 64240 | 68650 | 20090 | 28660 | 104400 | 123500 | 124480 | 184720 | 124480 | 84320 | 26896 | 24950 | 24950 | 81380 | 64240 | 42200 | 42200 | 124480 | 64240 | 28660 | 55720 | 24950 | 61225 | 84320 | 44160 | 64240 | 44160 | 43768 | 85300 | 68650 | 90200 | 401800 | 602700 | 252750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 |  | Prix de revient de la chaleur [ct/kWh] | 24.8 | 23.9176 | 28.1333 | 23.9176 | 24.4078 | 24.4078 | 24.8 | 24.8 | 25.1922 | 22.8833 | 25.1125 | 23.8833 | 24.5647 | 24.7 | 24.4078 | 24.1464 | 24.4078 | 24.8 | 26.3686 | 24.95 | 24.95 | 26.2516 | 25.1922 | 28.1333 | 28.1333 | 24.4078 | 25.1922 | 23.8833 | 23.2167 | 24.95 | 23.1038 | 24.8 | 25.9765 | 25.1922 | 25.9765 | 26.3663 | 24.3714 | 22.8833 | 22.55 | 25.1125 | 25.1125 | 25.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifname | Arbeitstarif [CHF/kWh a] | Leistungstarif [CHF/kW] | Vertragslaufzeit [Jahre]
| T 1: < 50 kW | 0.1 | 250 | 20
| T 2: 51-100 kW | 0.1 | 230 | 20
| T 3: 101-500 kW | 0.1 | 215 | 20
| T 4: > 500 kW | 0.1 | 200 | 20
| T 5: | 0 | 0 | 0
| T 6: | 0 | 0 | 0

## B1_Calculs
500 | QM Chauffages au bois - Modèle de rentabilité - Résultat
101a |  |  | Champ de saisie
101b |  |  | Valeur standard ou calculée (modifiable)
206 | Projet/Variante : |  | QMH projet example 3 | [5 empty] | 505 | Évolution économique (graphique) | [22 empty] | 506 | Évolution état du crédit / valeur résiduelle (graphique)
Modèle de rentabilité
CP / lieu
207 | Saisi par : |  | date, nome
501 | Avertissements :
511
510 | Coûts d'exploitation |  |  | (100% des racc.; Année 1) | [CHF/an] | Augmentation des prix [%]
a | Total des coûts d'exploitation |  |  |  | 2193192.8343 | 1%
b |  | Coûts de l'énergie du combustible biomasse |  |  | 473168.5898 | 1%
c |  | Coûts de l'énergie de la CCF |  |  | 591460.7372 | 1%
d |  | du producteur suppl. de chaleur |  |  | 0 | 1%
e |  | de la récupération de chaleur résiduelle |  |  | 0 | 1%
f |  | du combustible fossile |  |  | 202425.0652 | 1%
g |  | de l'électricité (énergie auxiliaire + PAC) |  |  | 14338.4421 | 1%
h |  | Coûts d'exploitation |  |  | 100000 | 1%
i |  | Frais de personnel |  |  | 138800 | 1%
j |  | Frais d'entretien |  |  | 443000 | 1%
k |  | Frais de loyer/bail/terrain |  |  | 30000 | 1%
l |  | Autres coûts (assurances, etc.) |  |  | 200000 | 1%
q |  |  |  | Recettes de la vente d'électricité | -510376.8471 | 1%
r |  |  |  | Recettes de la vente de charbon végétal | -480000 | 1%
w | Prix de la chaleur |  |  |  |  | 1%
| Données du projet |  |  |  | CHF
145 |  | Montant total des investissements |  |  | 38650000
165 |  | Total des subventions |  |  | 3000000
543 |  |  |  | Total des coûts de raccordement | -8296200
155 |  |  |  | Total des capitaux propres | 5000000
160 |  |  |  | Total des capitaux étrangers | 28000000
530 |  |  |  | Coûts d'investissement de l'installation |  |  |  | Financement |  |  |  |  | Recettes | [6 empty] | Dépenses | Coûts de l'énergie | [5 empty] | Coûts d'exploitation et d'entretien | [6 empty] | Cashflow |  |  |  | Compte d'exploitation |  |  |  | Valeur résiduelle |  |  | Hilfsberechnungen
| Année | Besoin de chaleur, déperditions réseau incl. | Charge | Coûts d'investissement | Subventions uniques | Contributions de raccordement | Coûts d'investissement nets | Fonds propres | Crédits / Prêts | Déficit de financement | Cash-flow cumulé (Comparaison) | Verzinsung Investitions- summe | Vente de chaleur (y compris prix annuel de base) | Vente d'électricité | Vente de charbon végétal | Subventions pluriannuelles | Recettes supplémentaires | Recettes effectives | Recettes totales | Biomasse pour chaudières à bois | Biomasse pour CCF | Énergie du producteur supplémentaire de chaleur | Énergie de la récupération de chaleur résiduelle | Combustible fossile | Électricité (pour la PAC) | Électricité (pour l'énergie auxiliaire) | Exploitation + administration | Entretien | Autres + loyer/ bail | Autres dépenses | Dépenses effectives | Intérêts crédits / Prêts | Total des charges avant amor-tissements | Amortisse-ment des crédits | Total des charges, y compris amortissement des crédits | Cashflow | Cash-flow cumulé | Amortisse-ment | Total des charges, y compris amortissement | Bénéfice net / Perte nette | Bénéfice / Perte cumulé(e) | Valeur résiduelle des installations | Solde du crédit | Année après la MES | Stand Eigenmittel | Kreditguthaben 1 | Kreditbedarf 1 | Amortisation Kredit 1 | Kreditstand 1 | Kreditguthaben 2 | Kreditbedarf 2 | Amortisation Kredit 2 | Kreditstand 2 | Invest; Restwert; CashFlow | Invest; CashFlow
| 531 | 532 | 533 | 541 | 542 | 543 | 544 | 551 | 552 | 555 | 582 | 559 | 561 | 562 | 563 | 564 | 566 | 567 | 569 | 571a | 571b | 571c | 571d | 571e | 572a | 572b | 574a | 574b | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 |  | 581 | 582 | 585 |  | 588 | 589 | 591 | 592 | 599
| [JJJJ] | MWh | % | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | % | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |  | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF
| 2024 | 0 | 0 | 7730000 | 0 | 0 | 7730000 | 5000000 | 2730000 | 0 | -311900 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 |  |  | 81900 | 311900 | 0 | 311900 | -311900 | -311900 | 0 | 311900 | -311900 | -311900 | 6130000 | -2730000 | 0 | 0 | 25000000 | 2730000 | 0 | 2730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1911900 | -8041900
| 2025 | 0 | 0 | 11595000 | 0 | 0 | 11595000 | 0 | 14325000 | 2730000 | -1055850 | -0.62869 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232300 |  |  | 511650 | 743950 | 0 | 743950 | -743950 | -1055850 | 0 | 743950 | -743950 | -1055850 | 15325000 | -17055000 | 0 | 0 | 22270000 | 14325000 | 0 | 17055000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986050 | -12338950
| 2026 | 4212.7965 | 29.3811 | 15460000 | 0 | -3553200 | 11906800 | 0 | 10945000 | 1768200 | -2022156.0963 | -0.21219 | 881493.0811 | 152968.5767 | 143864.1216 | 0 |  |  | 1178325.7795 | 141816.6324 | 177270.7905 | 0 | 0 | 60670.2171 | 0 | 4297.4737 | 219239.892 | 406713.87 | 234623 |  |  | 900000 | 2144631.8757 | 0 | 2144631.8757 | -966306.0963 | -2022156.0963 | 0 | 2144631.8757 | -966306.0963 | -2022156.0963 | 27585000 | -28000000 | 0 | 0 | 7945000 | 7945000 | 0 | 25000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 14711893.9037 | -12873106.0963
| 2027 | 10217.7875 | 71.2615 | 3865000 | 0 | -1480000 | 2385000 | 0 | 0 | -616800 | -2617116.8702 | -0.11728 | 2170633.8991 | 374722.6857 | 352419.7662 | 0 |  |  | 2897776.3511 | 347404.0913 | 434255.1141 | 0 | 0 | 148622.0711 | 0 | 10527.3967 | 246035.8788 | 456423.343 | 236969.23 |  |  | 862500 | 2742737.125 | 750000 | 3492737.125 | -594960.7739 | -2617116.8702 | 1160858.1654 | 3903595.2903 | -1005818.9392 | -3027975.0355 | 29489141.8346 | -27250000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 750000 | 2250000 | 26509181.0608 | -2979960.7739
| 2028 | 13942.5174 | 97.2387 | 0 | -1000000 | -1901000 | -2901000 | 0 | 0 | 2284200 | -3359433.476 | -0.062502 | 3008668.7875 | 516435.0243 | 485697.6038 | 0 |  |  | 4010801.4157 | 478785.1047 | 598481.3809 | 0 | 0 | 204827.8523 | 0 | 14508.6395 | 248496.2376 | 460987.5764 | 239338.9223 |  |  | 796153.8462 | 3041579.56 | 1711538.4615 | 4753118.0215 | -742316.6058 | -3359433.476 | 1160858.1654 | 4202437.7253 | -191636.3096 | -3219611.3451 | 28328283.6693 | -25538461.5385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 24038461.5385 | 0 | 0 | 750000 | 1500000 | 30486967.0635 | 2158683.3942
| 2029 | 15884.7038 | 110.784 | 0 | -1200000 | -143000 | -1343000 | 0 | 0 | 3627200 | -3612977.0271 | -0.047293 | 3484958.4018 | 594257.9319 | 558888.6113 | 0 |  |  | 4638104.9449 | 550934.4501 | 688668.0626 | 0 | 0 | 235693.8824 | 0 | 16694.9833 | 250981.2 | 465597.4522 | 241732.3115 |  |  | 729807.6923 | 3180110.0345 | 1711538.4615 | 4891648.496 | -253543.5511 | -3612977.0271 | 1160858.1654 | 4340968.1998 | 297136.7451 | -2922474.6 | 27167425.5039 | -23826923.0769 | 3 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 23076923.0769 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 28256881.9528 | 1089456.4489
| 2030 | 16753.6393 | 116.8442 | 0 | 0 | -957000 | -957000 | 0 | 0 | 4584200 | -3581550.9656 | -0.039257 | 3735274.4875 | 633033.0722 | 595355.9147 | 0 |  |  | 4963663.4744 | 586882.7471 | 733603.4338 | 0 | 0 | 251072.833 | 0 | 17784.3257 | 253491.012 | 470253.4267 | 244149.6346 |  |  | 663461.5385 | 3220698.9513 | 1711538.4615 | 4932237.4129 | 31426.0615 | -3581550.9656 | 1160858.1654 | 4381557.1167 | 582106.3577 | -2340368.2424 | 26006567.3386 | -22115384.6154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 22115384.6154 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 26994993.4001 | 988426.0615
| 2031 | 17474.154 | 121.8693 | 0 | -800000 | 0 | -800000 | 0 | 0 | 5384200 | -2578623.7661 | -0.029208 | 3956896.5594 | 666860.1611 | 627169.6672 | 0 |  |  | 5250926.3877 | 618243.7229 | 772804.6536 | 0 | 0 | 264489.2932 | 0 | 18734.6583 | 256025.9221 | 474955.961 | 246591.131 |  |  | 634615.3846 | 3286460.7267 | 961538.4615 | 4247999.1882 | 1002927.1995 | -2578623.7661 | 1160858.1654 | 4447318.892 | 803607.4956 | -1536760.7467 | 24845709.1732 | -21153846.1538 | 5 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 21153846.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26648636.3727 | 1802927.1995
| 2032 | 17360.9288 | 121.0796 | 0 | 0 | -62000 | -62000 | 0 | 0 | 5446200 | -1521934.0429 | -0.025645 | 3992902.6335 | 669164.5774 | 629336.9281 | 0 |  |  | 5291404.139 | 620380.1391 | 775475.1739 | 0 | 0 | 265403.2681 | 0 | 18799.3982 | 258586.1813 | 479705.5206 | 249057.0423 |  |  | 605769.2308 | 3273175.9543 | 961538.4615 | 4234714.4158 | 1056689.7232 | -1521934.0429 | 1160858.1654 | 4434034.1196 | 857370.0194 | -679390.7273 | 23684851.0079 | -20192307.6923 | 6 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 20192307.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24803540.7311 | 1118689.7232
| 2033 | 17248.2207 | 120.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5446200 | -411203.9569 | -0.02305 | 4029284.0375 | 671468.5261 | 631503.7493 | 0 |  |  | 5332256.3129 | 622516.1219 | 778145.1524 | 0 | 0 | 266317.0575 | 0 | 18864.1249 | 261172.0431 | 484502.5758 | 251547.6127 |  |  | 576923.0769 | 3259987.7653 | 961538.4615 | 4221526.2268 | 1110730.086 | -411203.9569 | 1160858.1654 | 4420845.9306 | 911410.3822 | 232019.6549 | 22523992.8425 | -19230769.2308 | 7 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 19230769.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23634722.9286 | 1110730.086
| 2034 | 17075.7384 | 119.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5446200 | 741583.6986 | -0.020889 | 4052429.3883 | 671401.3792 | 631440.599 | 0 |  |  | 5355271.3665 | 622453.8703 | 778067.3379 | 0 | 0 | 266290.4258 | 0 | 18862.2385 | 263783.7635 | 489347.6016 | 254063.0888 |  |  | 548076.9231 | 3240945.2495 | 961538.4615 | 4202483.7111 | 1152787.6554 | 741583.6986 | 1160858.1654 | 4401803.4149 | 953467.9516 | 1185487.6065 | 21363134.6772 | -18269230.7692 | 8 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 18269230.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22515922.3326 | 1152787.6554
| 2035 | 17158.6602 | 119.6689 | 0 | 0 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 5646200 | 1992270.3643 | -0.018042 | 4137260.1756 | 681408.4008 | 640852.018 | 0 |  |  | 5459520.5945 | 631731.3451 | 789664.1813 | 0 | 0 | 270259.399 | 0 | 19143.3741 | 266421.6012 | 494241.0776 | 256603.7197 |  |  | 519230.7692 | 3247295.4672 | 961538.4615 | 4208833.9287 | 1250686.6658 | 1992270.3643 | 1160858.1654 | 4408153.6325 | 1051366.962 | 2236854.5685 | 20202276.5118 | -17307692.3077 | 9 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 17307692.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21652963.1776 | 1450686.6658
| 2036 | 17238.216 | 120.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5646200 | 3341706.4775 | -0.01607 | 4223040.9744 | 691413.4143 | 650261.5485 | 0 |  |  | 5564715.9372 | 641006.9581 | 801258.6976 | 0 | 0 | 274227.5757 | 0 | 19424.4533 | 269085.8172 | 499183.4883 | 259169.7569 |  |  | 490384.6154 | 3253741.3625 | 961538.4615 | 4215279.8241 | 1349436.1131 | 3341706.4775 | 1160858.1654 | 4414599.5279 | 1150116.4093 | 3386970.9778 | 19041418.3465 | -16346153.8462 | 10 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 16346153.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20390854.4596 | 1349436.1131
| 2037 | 17065.8339 | 119.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5646200 | 4734327.3598 | -0.014285 | 4247614.5561 | 691344.273 | 650196.5223 | 0 |  |  | 5589155.3514 | 640942.8574 | 801178.5718 | 0 | 0 | 274200.1529 | 0 | 19422.5108 | 271776.6754 | 504175.3232 | 261761.4545 |  |  | 461538.4615 | 3234996.0075 | 961538.4615 | 4196534.4691 | 1392620.8823 | 4734327.3598 | 1160858.1654 | 4395854.1729 | 1193301.1785 | 4580272.1563 | 17880560.1811 | -15384615.3846 | 11 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 15384615.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19273181.0635 | 1392620.8823
| 2038 | 16895.1755 | 117.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5646200 | 6170277.765 | -0.012635 | 4272435.6393 | 691275.1386 | 650131.5027 | 0 |  |  | 5613842.2805 | 640878.7631 | 801098.4539 | 0 | 0 | 274172.7329 | 0 | 19420.5686 | 274494.4421 | 509217.0765 | 264379.069 |  |  | 432692.3077 | 3216353.4138 | 961538.4615 | 4177891.8753 | 1435950.4052 | 6170277.765 | 1160858.1654 | 4377211.5792 | 1236630.7014 | 5816902.8577 | 16719702.0158 | -14423076.9231 | 12 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 14423076.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18155652.421 | 1435950.4052
| 2039 | 16726.2238 | 116.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5646200 | 7649703.8942 | -0.011083 | 4297506.6989 | 691206.0111 | 650066.4895 | 0 |  |  | 5638779.1994 | 640814.6752 | 801018.3441 | 0 | 0 | 274145.3156 | 0 | 19418.6265 | 277239.3865 | 514309.2472 | 267022.8597 |  |  | 403846.1538 | 3197814.6088 | 961538.4615 | 4159353.0703 | 1479426.1291 | 7649703.8942 | 1160858.1654 | 4358672.7741 | 1280106.4253 | 7097009.283 | 15558843.8504 | -13461538.4615 | 13 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 13461538.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17038269.9795 | 1479426.1291
| 2040 | 16558.9615 | 115.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5646200 | 9172753.4101 | -0.0096024 | 4322830.2343 | 691136.8905 | 650001.4829 | 0 |  |  | 5663968.6077 | 640750.5938 | 800938.2422 | 0 | 0 | 274117.9011 | 0 | 19416.6847 | 280011.7804 | 519452.3397 | 269693.0883 |  |  | 375000 | 3179380.6302 | 961538.4615 | 4140919.0917 | 1523049.516 | 9172753.4101 | 1160858.1654 | 4340238.7955 | 1323729.8121 | 8420739.0952 | 14397985.6851 | -12500000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15921035.201 | 1523049.516
| 2041 | 16393.3719 | 114.3316 | 464387.5821 | 0 | 0 | 464387.5821 | 0 | 0 | 5181812.4179 | 10739575.4523 | -0.0093906 | 4348408.7703 | 691067.7768 | 649936.4827 | 0 |  |  | 5689413.0298 | 640686.5187 | 800858.1484 | 0 | 0 | 274090.4893 | 0 | 19414.743 | 282811.8982 | 524646.8631 | 272390.0192 |  |  | 346153.8462 | 3161052.5261 | 961538.4615 | 4122590.9876 | 1566822.0422 | 10739575.4523 | 1160858.1654 | 4321910.6914 | 1367502.3384 | 9788241.4336 | 13237127.5197 | -11538461.5385 | 15 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 11538461.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14339561.9798 | 1102434.4601
| 2042 | 16229.4382 | 113.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181812.4179 | 12350320.6515 | -0.0067829 | 4374244.8566 | 690998.67 | 649871.4891 | 0 |  |  | 5715115.0157 | 640622.4501 | 800778.0626 | 0 | 0 | 274063.0802 | 0 | 19412.8015 | 285640.0172 | 529893.3317 | 275113.9194 |  |  | 317307.6923 | 3142831.355 | 961538.4615 | 4104369.8166 | 1610745.1991 | 12350320.6515 | 1165150.6708 | 4307982.0259 | 1407132.9899 | 11195374.4234 | 12536364.431 | -10576923.0769 | 16 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 10576923.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14147109.6302 | 1610745.1991
| 2043 | 16067.1438 | 112.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181812.4179 | 14005141.1444 | -0.0054196 | 4400341.0686 | 690929.5701 | 649806.5019 | 0 |  |  | 5741077.1407 | 640558.3878 | 800697.9848 | 0 | 0 | 274035.6739 | 0 | 19410.8602 | 288496.4174 | 535192.265 | 277865.0586 |  |  | 288461.5385 | 3124718.1862 | 961538.4615 | 4086256.6478 | 1654820.4929 | 14005141.1444 | 1165150.6708 | 4289868.8571 | 1451208.2836 | 12646582.7071 | 11371213.7602 | -9615384.6154 | 17 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 9615384.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13026034.2531 | 1654820.4929
| 2044 | 15906.4724 | 110.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181812.4179 | 15704190.5892 | -0.0040737 | 4426700.0074 | 690860.4772 | 649741.5213 | 0 |  |  | 5767302.0058 | 640494.332 | 800617.915 | 0 | 0 | 274008.2704 | 0 | 19408.9192 | 291381.3815 | 540544.1877 | 280643.7092 |  |  | 259615.3846 | 3106714.0995 | 961538.4615 | 4068252.561 | 1699049.4448 | 15704190.5892 | 1165150.6708 | 4271864.7703 | 1495437.2355 | 14142019.9425 | 10206063.0894 | -8653846.1538 | 18 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 8653846.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11905112.5341 | 1699049.4448
| 2045 | 15747.4076 | 109.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181812.4179 | 17447624.1803 | -0.0027379 | 4453324.2999 | 690791.3911 | 649676.5471 | 0 |  |  | 5793792.2382 | 640430.2825 | 800537.8532 | 0 | 0 | 273980.8695 | 0 | 19406.9783 | 294295.1954 | 545949.6296 | 283450.1463 |  |  | 230769.2308 | 3088820.1855 | 961538.4615 | 4050358.647 | 1743433.5911 | 17447624.1803 | 1165150.6708 | 4253970.8563 | 1539821.3818 | 15681841.3244 | 9040912.4186 | -7692307.6923 | 19 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 7692307.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10784346.0097 | 1743433.5911
| 2046 | 15589.9336 | 108.7282 | 11286757.8695 | 0 | 0 | 11286757.8695 | 0 | 0 | -6104945.4517 | 19235598.6641 | -0.035074 | 4480216.5997 | 690722.312 | 649611.5795 | 0 |  |  | 5820550.4911 | 640366.2395 | 800457.7994 | 0 | 0 | 273953.4715 | 0 | 19405.0376 | 297238.1473 | 551409.1259 | 286284.6477 |  |  | 201923.0769 | 3071037.5458 | 961538.4615 | 4032576.0073 | 1787974.4838 | 19235598.6641 | 1165150.6708 | 4236188.2166 | 1584362.2745 | 17266203.5989 | 7875761.7477 | -6730769.2308 | 20 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 6730769.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1623021.638 | -9498783.3857
| 2047 | 15434.0342 | 107.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6104945.4517 | 21068272.3543 | -0.00040241 | 4507379.5865 | 690653.2398 | 649546.6183 | 0 |  |  | 5847579.4446 | 640302.2029 | 800377.7536 | 0 | 0 | 273926.0761 | 0 | 19403.0971 | 300210.5288 | 556923.2171 | 289147.4942 |  |  | 173076.9231 | 3053367.2929 | 961538.4615 | 4014905.7544 | 1832673.6902 | 21068272.3543 | 1338386.0357 | 4391753.3286 | 1455826.116 | 18722029.715 | 17824133.5815 | -5769230.7692 | 21 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 5769230.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19656807.2717 | 1832673.6902
| 2048 | 15279.6939 | 106.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6104945.4517 | 22945805.1475 | 0.00059058 | 4534815.9672 | 690584.1744 | 649481.6636 | 0 |  |  | 5874881.8053 | 640238.1727 | 800297.7158 | 0 | 0 | 273898.6835 | 0 | 19401.1567 | 303212.6341 | 562492.4493 | 292038.9692 |  |  | 144230.7692 | 3035810.5505 | 961538.4615 | 3997349.0121 | 1877532.7932 | 22945805.1475 | 1338386.0357 | 4374196.5862 | 1500685.219 | 20222714.934 | 16485747.5458 | -4807692.3077 | 22 | 0 | 0 | 0 | 961538.4615 | 4807692.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18363280.339 | 1877532.7932
Note on G15: Indice mixte pondéré de tous les coûts d'exploitation

## A1_Résultats
600 | QM Chauffages au bois - Modèle de rentabilité - Résultats |  |  |  |  | QM Chauffages au bois - Modèle de rentabilité - Résultats
101a |  | Champ de saisie |  |  |  | Chaleur annuelle |  | 2026 | 2035 | jusqu'à 2048 |  | 650
101k | (hors TVA) | [5 empty] | Taux d'utilisation du réseau | 29.38% | 119.7% |  |  | 533
[7 empty] | Quantité de chaleur fournie | 3791.5168 | 15442.7942 | 322614.9476 | MWh/an | 532
106 | Projet/Variante : | QMH projet example 3
|  | Modèle de rentabilité |  |  |  | Évolution du taux d'utilisation du réseau | [5 empty] | 655
CP / lieu
107 | Saisi par : | date, nome
501 | Avertissements :
110 | Quantité de chaleur, réseau, lancement du projet
a |  | Consommation de chaleur totale des utilisateurs | 17503 | MWh/an
b |  | Déperditions du réseau | 10 | %
g |  | Année de démarrage du projet | 2024
h |  | Année de mise en service / première fourniture de chaleur | 2026
610 | Coûts d'investissement | [6 empty] | 2026 | 2035 | 2048
145a |  | Construction Bâtiments, Environs | 5000000 | CHF |  |  |  | [CHF] | [CHF] | [CHF]
612 |  | Production de chaleur et Équipements | 9250000 | CHF |  | Bilan | Solde du crédit | -28000000 | -17307692.3077 | -4807692.3077 |  | 592
145j |  | Réseau de chaleur, y compris génie civil | 16000000 | CHF |  |  | Valeur résiduelle de l'installation | 27585000 | 20202276.5118 | 16485747.5458 |  | 591
613 |  | Sous-stations de transfert de chaleur, comptage | 2400000 | CHF
145m |  | Planification et imprévus | 6000000 | CHF | [7 empty] | 506
145 |  | Coût d'investissement total | 38650000 | CHF
615 | Financement
155 |  | Capitaux propres | 5000000 | CHF
160 |  | Crédits/prêts | 28000000 | CHF
165 |  | Montant total des subventions | 3000000 | CHF
543 |  | Total des contributions de raccordement | -8296200 | CHF
620 | Coûts annuels |  | 2026 | 2035 | jusqu'à 2048
|  |  | [CHF/an] | [CHF/an] | [CHF]
621 | Charges | Coûts énergétiques | 384055.1137 | 1710798.2994 | 36692841.1245
622 |  | Exploitation, entretien, autres | 860576.762 | 1017266.3985 | 24312180.8877
623 |  | Intérêts | 900000 | 519230.7692 | 11555088.4615
624 |  | Total des charges | 2144631.8757 | 3247295.4672 | 72560110.4737
625 | Recettes | Chaleur, électr. et charbon vég. | 1178325.7795 | 5459520.5945 | 118698223.3135
626 |  | Subventions ann. et autres | 0 | 0 | 0
627 |  | Total des recettes | 1178325.7795 | 5459520.5945 | 118698223.3135 | Remarques | [5 empty] | 690
505
Note on C40: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Zellenbreite anpassen

## A2_Compte de résultat prévision
700 | QM Chauffages au bois - Modèle de rentabilité - Résultat
101a |  | Champ de saisie
101b |  | Valeur standard ou calculée (modifiable)
101k | (hors TVA)
106 | Projet/Variante : | QMH projet example 3
Modèle de rentabilité
CP / lieu
107 | Saisi par : | date, nome
501 | Avertissements :
531 | Recettes |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
561 |  | Chaleur, y.c. prix de base | [CHF] | 0 | 0 | 881493.0811 | 2170633.8991 | 3008668.7875 | 3484958.4018 | 3735274.4875 | 3956896.5594 | 3992902.6335 | 4029284.0375 | 4052429.3883 | 4137260.1756 | 4223040.9744 | 4247614.5561 | 4272435.6393 | 4297506.6989 | 4322830.2343 | 4348408.7703 | 4374244.8566 | 4400341.0686 | 4426700.0074 | 4453324.2999 | 4480216.5997 | 4507379.5865 | 4534815.9672
562 |  | Vente d'électricité | [CHF] | 0 | 0 | 152968.5767 | 374722.6857 | 516435.0243 | 594257.9319 | 633033.0722 | 666860.1611 | 669164.5774 | 671468.5261 | 671401.3792 | 681408.4008 | 691413.4143 | 691344.273 | 691275.1386 | 691206.0111 | 691136.8905 | 691067.7768 | 690998.67 | 690929.5701 | 690860.4772 | 690791.3911 | 690722.312 | 690653.2398 | 690584.1744
563 |  | Charbon végétal | [CHF] | 0 | 0 | 143864.1216 | 352419.7662 | 485697.6038 | 558888.6113 | 595355.9147 | 627169.6672 | 629336.9281 | 631503.7493 | 631440.599 | 640852.018 | 650261.5485 | 650196.5223 | 650131.5027 | 650066.4895 | 650001.4829 | 649936.4827 | 649871.4891 | 649806.5019 | 649741.5213 | 649676.5471 | 649611.5795 | 649546.6183 | 649481.6636
564 |  | Subvention pluriann. jährlich | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 |  | Recettes supplém. | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | Gesamtertrag |  | [CHF] | 0 | 0 | 1178325.7795 | 2897776.3511 | 4010801.4157 | 4638104.9449 | 4963663.4744 | 5250926.3877 | 5291404.139 | 5332256.3129 | 5355271.3665 | 5459520.5945 | 5564715.9372 | 5589155.3514 | 5613842.2805 | 5638779.1994 | 5663968.6077 | 5689413.0298 | 5715115.0157 | 5741077.1407 | 5767302.0058 | 5793792.2382 | 5820550.4911 | 5847579.4446 | 5874881.8053
| Dépenses |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
571a | Energie | Plaquettes de bois | [CHF] | 0 | 0 | 141816.6324 | 347404.0913 | 478785.1047 | 550934.4501 | 586882.7471 | 618243.7229 | 620380.1391 | 622516.1219 | 622453.8703 | 631731.3451 | 641006.9581 | 640942.8574 | 640878.7631 | 640814.6752 | 640750.5938 | 640686.5187 | 640622.4501 | 640558.3878 | 640494.332 | 640430.2825 | 640366.2395 | 640302.2029 | 640238.1727
571b |  | Combustible CCF | [CHF] | 0 | 0 | 177270.7905 | 434255.1141 | 598481.3809 | 688668.0626 | 733603.4338 | 772804.6536 | 775475.1739 | 778145.1524 | 778067.3379 | 789664.1813 | 801258.6976 | 801178.5718 | 801098.4539 | 801018.3441 | 800938.2422 | 800858.1484 | 800778.0626 | 800697.9848 | 800617.915 | 800537.8532 | 800457.7994 | 800377.7536 | 800297.7158
571c |  | Prod. Ssuppl. se chaleur | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571d |  | Récup. de chaleur résid. | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571e |  | Comb. Fossil | [CHF] | 0 | 0 | 60670.2171 | 148622.0711 | 204827.8523 | 235693.8824 | 251072.833 | 264489.2932 | 265403.2681 | 266317.0575 | 266290.4258 | 270259.399 | 274227.5757 | 274200.1529 | 274172.7329 | 274145.3156 | 274117.9011 | 274090.4893 | 274063.0802 | 274035.6739 | 274008.2704 | 273980.8695 | 273953.4715 | 273926.0761 | 273898.6835
572a |  | Électr. pour PAC | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572b |  | Électr. (auxiliaire) | [CHF] | 0 | 0 | 4297.4737 | 10527.3967 | 14508.6395 | 16694.9833 | 17784.3257 | 18734.6583 | 18799.3982 | 18864.1249 | 18862.2385 | 19143.3741 | 19424.4533 | 19422.5108 | 19420.5686 | 19418.6265 | 19416.6847 | 19414.743 | 19412.8015 | 19410.8602 | 19408.9192 | 19406.9783 | 19405.0376 | 19403.0971 | 19401.1567
710 | Résultat brut |  | [CHF] | 0 | 0 | 794270.6657 | 1956967.6779 | 2714198.4382 | 3146113.5664 | 3374320.1348 | 3576654.0597 | 3611346.1597 | 3646413.8561 | 3669597.494 | 3748722.295 | 3828798.2525 | 3853411.2585 | 3878271.7621 | 3903382.238 | 3928745.1859 | 3954363.1304 | 3980238.6213 | 4006374.2339 | 4032772.5693 | 4059436.2547 | 4086367.9432 | 4113570.3149 | 4141046.0765
574a | Exploit./Entretien | Exploit. + Admin. | [CHF] | 0 | 0 | 219239.892 | 246035.8788 | 248496.2376 | 250981.2 | 253491.012 | 256025.9221 | 258586.1813 | 261172.0431 | 263783.7635 | 266421.6012 | 269085.8172 | 271776.6754 | 274494.4421 | 277239.3865 | 280011.7804 | 282811.8982 | 285640.0172 | 288496.4174 | 291381.3815 | 294295.1954 | 297238.1473 | 300210.5288 | 303212.6341
574b |  | Entretien | [CHF] | 0 | 0 | 406713.87 | 456423.343 | 460987.5764 | 465597.4522 | 470253.4267 | 474955.961 | 479705.5206 | 484502.5758 | 489347.6016 | 494241.0776 | 499183.4883 | 504175.3232 | 509217.0765 | 514309.2472 | 519452.3397 | 524646.8631 | 529893.3317 | 535192.265 | 540544.1877 | 545949.6296 | 551409.1259 | 556923.2171 | 562492.4493
575 |  | Autres + Loyer / Bail | [CHF] | 230000 | 232300 | 234623 | 236969.23 | 239338.9223 | 241732.3115 | 244149.6346 | 246591.131 | 249057.0423 | 251547.6127 | 254063.0888 | 256603.7197 | 259169.7569 | 261761.4545 | 264379.069 | 267022.8597 | 269693.0883 | 272390.0192 | 275113.9194 | 277865.0586 | 280643.7092 | 283450.1463 | 286284.6477 | 289147.4942 | 292038.9692
576 |  | Dépenses additionnelles | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | EBITDA |  | [CHF] | -230000 | -232300 | -66306.0963 | 1017539.2261 | 1765375.7019 | 2187802.6027 | 2406426.0615 | 2599081.0456 | 2623997.4155 | 2649191.6245 | 2662403.04 | 2731455.8965 | 2801359.1901 | 2815697.8054 | 2830181.1744 | 2844810.7445 | 2859587.9775 | 2874514.3499 | 2889591.353 | 2904820.4929 | 2920203.2909 | 2935741.2834 | 2951436.0223 | 2967289.0748 | 2983302.024
585 |  | Amortissement | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1160858.1654 | 1165150.6708 | 1165150.6708 | 1165150.6708 | 1165150.6708 | 1165150.6708 | 1338386.0357 | 1338386.0357
712 | EBIT |  | [CHF] | -230000 | -232300 | -66306.0963 | -143318.9392 | 604517.5365 | 1026944.4374 | 1245567.8961 | 1438222.8803 | 1463139.2502 | 1488333.4592 | 1501544.8747 | 1570597.7312 | 1640501.0247 | 1654839.6401 | 1669323.0091 | 1683952.5792 | 1698729.8121 | 1713656.1846 | 1724440.6822 | 1739669.8221 | 1755052.6201 | 1770590.6126 | 1786285.3515 | 1628903.0391 | 1644915.9883
578 |  | Intérêts des crédits | [CHF] | 81900 | 511650 | 900000 | 862500 | 796153.8462 | 729807.6923 | 663461.5385 | 634615.3846 | 605769.2308 | 576923.0769 | 548076.9231 | 519230.7692 | 490384.6154 | 461538.4615 | 432692.3077 | 403846.1538 | 375000 | 346153.8462 | 317307.6923 | 288461.5385 | 259615.3846 | 230769.2308 | 201923.0769 | 173076.9231 | 144230.7692
713 |  | Autres charges financières | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 |  | Impôts | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | Bénéfice net / Perte nette |  | [CHF] | -311900 | -743950 | -966306.0963 | -1005818.9392 | -191636.3096 | 297136.7451 | 582106.3577 | 803607.4956 | 857370.0194 | 911410.3822 | 953467.9516 | 1051366.962 | 1150116.4093 | 1193301.1785 | 1236630.7014 | 1280106.4253 | 1323729.8121 | 1367502.3384 | 1407132.9899 | 1451208.2836 | 1495437.2355 | 1539821.3818 | 1584362.2745 | 1455826.116 | 1500685.219
716 | Bénéfice net cumulé / Perte nette cumulée |  | [CHF] | -311900 | -1055850 | -2022156.0963 | -3027975.0355 | -3219611.3451 | -2922474.6 | -2340368.2424 | -1536760.7467 | -679390.7273 | 232019.6549 | 1185487.6065 | 2236854.5685 | 3386970.9778 | 4580272.1563 | 5816902.8577 | 7097009.283 | 8420739.0952 | 9788241.4336 | 11195374.4234 | 12646582.7071 | 14142019.9425 | 15681841.3244 | 17266203.5989 | 18722029.715 | 20222714.934

## A2_Données VAN
900 | QM Chauffages au bois - Synthèse pour KliK-Tool "Justification de l’additionnalité de projets de chaleur à distance"
104 |  | Champs de résultat
910 | Onglet Paramètres de saisie ; section Évolution de référence
911 |  | Clients clé (ou groupe de clients clé présentant les mêmes caractéristiques)
|  | Désignation | Type de bâtiment & caractéristiques de consommation | Puissance [kW] | Besoins annuels de chaleur [MWh/an]
|  | Hôtel |  | 200 | 340
|  | Hôtel |  | 500 | 850
|  | Hôtel |  | 100 | 150
|  | Hôtel |  | 500 | 850
|  | Hôtel |  | 300 | 510
|  | Hôtel |  | 300 | 510
|  | Hôtel |  | 200 | 340
|  | Hôtel |  | 200 | 340
|  | Hôtel |  | 150 | 255
|  | École |  | 150 | 300
|  | divers |  | 40 | 80
|  | divers |  | 60 | 120
|  | Hôtel |  | 250 | 425
|  | Hôtel |  | 300 | 500
|  | Hôtel |  | 300 | 510
Clients clé (ou groupe de clients clé présentant les mêmes caractéristiques)
912 |  |  | Année de raccordement | Puissance en pleine configuration [kW]
|  | Hôtel | 2026 | 200
|  | Hôtel | 2026 | 500
|  | Hôtel | 2026 | 100
|  | Hôtel | 2027 | 500
|  | Hôtel | 2026 | 300
|  | Hôtel | 2026 | 300
|  | Hôtel | 2026 | 200
|  | Hôtel | 2030 | 200
|  | Hôtel | 2030 | 150
|  | École | 2026 | 150
|  | divers | 2028 | 40
|  | divers | 2032 | 60
|  | Hôtel | 2026 | 250
|  | Hôtel | 2028 | 300
|  | Hôtel | 2035 | 300
920 | Onglet Consommation de chaleur ; section Évolution de référence |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Client clé
921 | Consommation de chaleur (énergie utile) (y compris effets des rénovations de bâtiment)
| Hôtel | [MWh/an] | 170 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| Hôtel | [MWh/an] | 425 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850
| Hôtel | [MWh/an] | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| Hôtel | [MWh/an] | 0 | 425 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850
| Hôtel | [MWh/an] | 255 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| Hôtel | [MWh/an] | 255 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| Hôtel | [MWh/an] | 170 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| Hôtel | [MWh/an] | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| Hôtel | [MWh/an] | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
| École | [MWh/an] | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| divers | [MWh/an] | 0 | 0 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| divers | [MWh/an] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| Hôtel | [MWh/an] | 212.5 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425
| Hôtel | [MWh/an] | 0 | 0 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Hôtel | [MWh/an] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
Consommation d’électricité centrale de chaleur à distance
922 | Consommation d’électricité totale par an | [MWh/an] | 84.2559 | 204.3558 | 278.8503 | 317.6941 | 335.0728 | 349.4831 | 347.2186 | 344.9644 | 341.5148 | 343.1732 | 344.7643 | 341.3167 | 337.9035 | 334.5245 | 331.1792 | 327.8674
| Onglet Rentabilité ; Activité de projet |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Dépenses
| Investissements et investissements de remplacement | [CHF/an]
923 | Réseau de chaleur à distance (40 ans) | [CHF/an] | 7639789.2249 | 1909947.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229484.0392 | 0 | 0 | 0
924 | Centrale de chauffage resp. systèmes de chaleur décentralisés (15 ans) | [CHF/an] | 7820210.7751 | 1955052.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234903.5429 | 0 | 0 | 0
| Valeur résiduelle réseau de chaleur à distance | [CHF] | 2041: 0
| Coûts | [CHF/an]
925 | Exploitation et entretien | [CHF/an] | 860576.762 | 939428.4518 | 948822.7363 | 958310.9637 | 967894.0733 | 977573.0141 | 987348.7442 | 997222.2316 | 1007194.4539 | 1017266.3985 | 1027439.0625 | 1037713.4531 | 1048090.5876 | 1058571.4935 | 1069157.2084 | 1079848.7805 | 0 | 464387.5821 | 0
926 | Coûts d'énergie | [CHF/an] | 384055.1137 | 940808.6732 | 1296602.9775 | 1491991.3785 | 1589343.3396 | 1674272.328 | 1680057.9793 | 1685842.4567 | 1685673.8725 | 1710798.2994 | 1735917.6847 | 1735744.0929 | 1735570.5185 | 1735396.9614 | 1735223.4217 | 1735049.8994 | 0 | 464387.5821 | 0
| Total dépenses annuelles | [CHF/an]
Revenus (hors indemnité)
927 | Contributions de raccordement / revenus exceptionnels | [CHF/an] | -3553200 | -1480000 | -1901000 | -143000 | -957000 | 0 | -62000 | 0 | 0 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | Ventes de chaleur / revenus récurrents | [CHF/an] | 881493.0811 | 2170633.8991 | 3008668.7875 | 3484958.4018 | 3735274.4875 | 3956896.5594 | 3992902.6335 | 4029284.0375 | 4052429.3883 | 4137260.1756 | 4223040.9744 | 4247614.5561 | 4272435.6393 | 4297506.6989 | 4322830.2343 | 4348408.7703 | 650001.4829 | 649936.4827 | 649871.4891
929 | Subsides de tiers (canton, Confédération, commune) | [CHF/an] | 0 | 0 | -1000000 | -1200000 | 0 | -800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | Dépenses et recettes non prises en compte
561 | Charges additionnelles | [CHF/an] | 0 | 2730000 | 1768200 | -616800 | 2284200 | 3627200 | 4584200 | 5384200 | 5446200 | 5446200 | 5446200 | 5646200 | 5646200 | 5646200 | 5646200 | 5646200 | 5646200 | 5181812.4179
574 | Recettes additionnelles | [CHF/an] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0